OPIS   TECHNICZNY

# Do projektu budowlanego-wykonawczego przebudowy kabli nN oraz  oświetlenia parkingów na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Augustowie

1. Dane wyjściowe

# Zlecenie Inwestora

Aktualny podkład geodezyjny

Obowiązujące przepisy i norma PN-EN 1264-2

2.Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje :

-  oświetlenie parkingu  zasilane z  tablicy oświetleniowej usytuowanej  na ścianie zewnętrznej    rozdzielnicy nN  istniejącej stacji transformatorowej

3.Dane elektroenergetyczne

Zasilanie oświetlenia projektowanego parkingu

Napięcie zasilania                                        Un=400/230V

Łączna  moc zainstalowana                          Pi = 1,05 kW

Łączna  moc zapotrzebowana                      Pz=  1,05 kW

Współczynnik zapotrzebowania                   kz = 1

System ochrony p. porażeniowej                  samoczynne wyłączenie zasilania

u odbiorcy w układzie sieci  TN-S-C

Spadki napięć                                                mniejsze od dopuszczalnych

Pomiar energii                                              istniejący w stacji transformatorowej

4.Opis stanu istniejącego i zakresu opracowania

Z uwagi na kolizję z projektowanym parkingiem istniejących kabli YKY 4 x 240 mm2 zasil. Budynek szpitala należy kable przełożyć na odcinku C-D, E-F wg. trasy pokazanej na planie zagospodarowania. Kable należy przedłużyć o doprojektowane odcinki z zastosowaniem muf kablowych przelotowych ZRM-5/JLP-CX4(185-300) RADPOL.

Oświetlenie terenu szpitala od strony wjazdu od ul. Szpitalnej zasilane jest z  tablicy oświetleniowej istniejącej usytuowanej na ścianie zewnętrznej rozdzielnicy nN istniejącej stacji transformatorowej . Oświetlenie istniejące wykonane jest kablem  YAKY 4x25mm2    i zabezpieczone wkładką bezpiecznikową 16A. Projektowane oświetlenie parkingu  będzie przedłużeniem  istniejącego obwodu oświetleniowego. Z uwagi na kolizję z projektowanym parkingiem  istniejący kabel oświetleniowy do istniejącego słupa  usytuowanego między dojazdem do lądowiska i śmietnikiem należy przełożyć na odcinku A-B wg. trasy pokazanej na planie zagospodarowania i podłączyć do projektowanego słupa oświetleniowego nr 1 ,a istniejący słup oświetleniowy podłączyć do projektowanego  oświetlenia parkingu.

# Zasilanie  projektowanego  oświetlenia zewnętrznego parkingów należy wykonać kablem YKY/żo/ 5 x 10,0mm2  .Przekrój kabla oświetleniowego dobrano z zapasem przewidując modernizację oświetlenia w perspektywie na pozostałym terenie szpitala poza terenem parkingów.

# Ze względu na lokalizację parkingów w strefie ochronnej lądowiska śmigłowcowego oświetlenie parkingów zaprojektowano z zastosowaniem  słupów aluminiowych SAL-60 i wysięgników WR-4/1/0,5/5 oraz WR-4/2/0,5/5 ROSA  z oprawami URBINO LED 55W 6200lm 4000K IP66 07 LUG stosowanymi do oświetlenia  obszarowego

Kable  należy układać w rowie o głęb. 0,6m między warstwami piasku grubości 10 cm wg.trasy pokazanej na planie zagospodarowania.  Na całej długości kabel przykryć folią w kolorze niebieskim . Wszystkie skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach ochronnych  A75 /AROT  ,a przejścia pod drogami i parkingami w rurach ochronnych SRS 75/AROT . Przy wprowadzaniu do słupów oświetleniowych   pozostawić zapas kabla 1,5m .

Podłączenia opraw wykonać przewodem 3xDY 2,5mm2   prowadzonym w rurze słupa .W tabliczce bezpiecznikowej podstawy bezpiecznikowe  typu SFT z wkładkami topikowymi małogabarytowymi gF /4A.

Sterowanie projektowanego oświetlenia zewnętrznego odbywać się będzie z istn. szafki oświetleniowej  za pomocą zegara astronomicznego np. typu BTZ28a71 1NC 16A z automatycznym przełączaniem czasu letniego na zimowy.

5.Ochrona p. porażeniowa i przepięciowa

Istniejący i projektowany układ pracy sieci oświetleniowej  -samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S-C.

Na końcowych słupach wykonać uziomy pogrążane z prętów  miedziowanych. Rezystancja

uziemienia słupów nie powinna przekraczać 30 . Po wykonaniu robót  należy przeprowadzić pomiary skuteczności wyłączenia szybkiego linii  nn  oraz pomiary rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykonane jest w istn. tablicy oświetleniowej. Wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na końcach linii oświetleniowej. W tablicy oświetleniowej istnieje zabezpieczenie przepięciowe Ochronnik PROTEC I+II (B+C) 25/100kA

6.Uwagi

Niniejszy opis stanowi integralną część projektu .

Trasy projektowanych kabli , lokalizację  słupów wyznaczyć geodezyjnie  i wykonać

inwentaryzację powykonawczą.

Mogą być stosowane inne materiały niż zaprojektowano w projekcie,  muszą jednak to być

materiały o odpowiednich parametrach. Każda taka zmiana materiałów musi być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru  Robót Elektrycznych i Użytkownika.

Wszystkie materiały dostarczone na budowę muszą posiadać  wymagane  atesty, a jeśli jest wymagana gwarancja to także ważną gwarancję.

Wszystkie roboty instalacyjne objęte niniejszym opracowaniem  wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami  w zakresie BHP oraz wykonania i odbioru instalacji elektrycznych    (P.B.U.B., Dz. U. nr 89 / 94 poz. 414; Dz. U. nr 100 / 96 poz. 46 oraz

PN – IEC 6034  i Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru  robót  budowlano – montażowych tom V.

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających, a protokoły  pomiarów przekazać  Inwestorowi.