PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia jest realizowany w trybie „ zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie. ” polegającego na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robót budowlanych w oparciu o załączony program funkcjonalno-użytkowy i obejmuje wykonanie min.

a) koncepcji projektowej - 3 egz.

b) dokumentacji projektowej:

- Projektu budowlanego wszystkich branż wraz z informacją  dotyczącą

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 7 egz.

- Projektów wykonawczych wszystkich branż oraz innych  których konieczność  opracowania może wyniknąć w trakcie projektowania) - 4 egz.

- Przedmiarów robót (kosztorys „ślepy”) - 2 egz.

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętego przedmiotem umowy – 2 egz.

- Zapis całości opracowania na nośniku elektronicznym (płyta CD) – 2 egz.

koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWiORB w formacie dwg, pdf, doc,

- przedmiary robót w formacie ath oraz pdf.

c) wszelkich robót budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym w „programie

funkcjonalno-użytkowym”, SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką  budowlaną;

d) wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat

administracyjnych  koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem;

e) dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną, opisami

zabezpieczeń  fizycznych sprzętu, terminami przeglądów.

f) sprawowanie nadzoru autorskiego;

g) uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie;

O P I S   T E C H N I C Z N Y

do wykonania projektu budowlanego części konstrukcyjnej  remontu , przebudowy oddziału szpitalnego  chirurgii urazowo-ortopedycznej w SP ZOZ w Augustowie.

1. Opis ogólny stanu istniejącego .

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest fragment budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12   na działce ged. nr. 65/7 stanowiący część drugiej nadziemnej kondygnacji użytkowej w kompleksie obiektów szpitalnych  i ulegający w niniejszym opracowaniu  remontowi, przebudowie wnętrza oraz adaptacji po zachowaną funkcję szpitalnego oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Niniejsze opracowanie stanowi jeden z etapów kompleksowej modernizacji oddziałów szpitalnych realizowanych w celu spełnienia  wymogów użytkowych  i sanitarnych  zgodnych z obowiązującym prawem.

Budynek szpitala  składa się z zespołu budynków , gdzie mieszczą sie oddziały szpitalne wraz z zapleczem. całość jest znacznie rozbudowana, połączona ze sobą łącznikiem. Są to budynki podpiwniczone w większości 4-kondygnacyjne. Zrealizowane w technologii tradycyjnej murowanej oraz uprzemysłowionej typu ramy H ze stropami prefabrykowanymi. dach płaski wielospadowy, pokryty papą asfaltową. Stropodach wentylowany.

Bieżąca funkcja szpitalna w postaci oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej  nie spełnia wymogów funkcjonalnych, techniczno-użytkowych  oraz estetycznych niezbędnych do prawidłowej pracy oddziału

Stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz budynku jako całości jest dobry. Obiekt nie wymaga napraw konstrukcyjnych ani wzmocnień.

2. Szczegółowy opis robót adaptacyjnych.

Przy modernizacji i adaptacji zachować poziom istniejący posadzki I piętra

- wysokość kondygnacji 3,10 m w świetle pomieszczeń

- powierzchnia użytkowa 513,15 m2

2.1 Ścianki działowe.

Ścianki działowe o grubości 12 cm z gazobetonu . Aby uniknąć znacznego obciążenia istniejących stropów należy wykonać ścianki z betonu komórkowego odmiany 04 lub maksymalnie 05. Ścianki działowe o grubości 6,5 cm wykonać z cegły dziurawki. Wcześniej należy rozebrać wszystkie warstwy podłogowe oraz dokładnie oczyścić podłoże.

2.2 Podciągi i nadproża w istniejących ścianach nośnych i wypełniających.

W celu adaptacji istniejących pomieszczeń do nowych potrzeb zachodzi konieczność wykonania wielu otworów w istniejących ścianach zarówno nośnych jak i samonośnych czy wypełniających.

Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem belek stalowych , należy odciążyć ścianę poprzez podstemplowanie opartych na niej stropów z obu stron. Stemple trzeba ustawiać za pośrednictwem podwaliny drewnianej na długości całej ściany. Podparcie stropów wykonać przy pomocy belek. W następnej kolejności w miejscu projektowanego nadproża , z jednej strony  ściany wykuwa się  bruzdę  na wysokość belki stalowej i głębokość  równą połowie grubości ściany oraz gniazda w ścianie   w miejscach poduszek pod oparcie belek. Przed zabetonowaniem gniazd, podłoże należy zmoczyć wodą  aby uniknąć  wchłaniania wody zarobowej z betonu poduszki. Po związaniu betonu   poduszek układa się belkę stalową i przystępuje do podobnych czynności z drugiej strony ściany z tym , że po wykuciu odpowiedniej bruzdy należy wypełnić przestrzeń pomiędzy belkami cegła dziurawką i drobnoziarnistym betonem B 20  a belkę stalową wcisną w dolną półkę pod cegły.

Po osadzeniu belek należy dokładnie wypełnić szczelinę między belkami a wieńcem lub górnym fragmentem ściany przy pomocy kawałów cegieł  i ewentualnie klinów stalowych. Dopiero teraz można wyburzyć fragmenty ściany znajdującej się pod belkami stalowymi.

Analogicznie wykonuje się belki i nadproża z więcej  niż dwoma elementami stalowymi . Wyburzenia ściany dokonuje się po ułożeniu wszystkich belek stalowych dla danego elementu.

2.3 Izolacja przeciwwilgociowa - w pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwilgociową z płynnej folii uszczelniającej  ( 2 x na podłogę , 1 x na ścianę) ułożonej wcześniej na zagruntowanej emulsją asfaltową podłożu - w pomieszczeniach mokrych należy wykonać wpusty podłogowe

2.4 Instalacja wewnętrzna - doprowadzenie przyłączy istniejących w budynku tj sanitarne( wodno-kanalizacyjne) i c.w, hydrantowa  ppoż , modernizowana wentylacja grawitacyjna i ze wspomaganiem mechanicznym i elektryczne ( oświetlenia i gniazd wtykowych , oświetlenia miejscowego i nocnego , ochronna od porażeń, oświetlenia ewakuacyjnego, sygnalizacyjna , przyzywowa) - wszystkie instalacje istniejące modernizowane i projektowane wg. potrzeb i wymogów Inwestora

2.5 Wykończenie wewnętrzne budynku

Ściany- wszystkich pomieszczeń użytkowych łatwo zmywalne ( min. 210 cm) i umożliwiające dezynfekcję - istniejące tynki cem-wap kat. III zatarte na gładko należy oczyścić  z zabrudzeń i starej okładziny , umyć lub zeszlifować w celu przygotowania podłoża pod wyrównanie  w postaci mas szpachlowych [pod projektowaną warstwę wykańczającą ściany. W pokojach łóżkowych i zapleczu diagnostyczno-zabiegowym, punkcie pielęgniarskim, pokoju lekarskim , gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach administracyjno-socjalnych należy zastosować  na całej wysokości bardzo wytrzymałe farby lateksowe lub aseptyczne powłoki malarskie, w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym , gospodarczym , brudowniku i kuchence oddziałowej należy założyć glazurę do wysokości min 210 cm , przy umywalkach i zlewozmywakach w pozostałych pomieszczeniach należy wykonać fartuchy z glazury ( płytki wyłożone so wysokości co najmniej 160 cm) W pomieszczeniach wymagających  częstej dezynfekcji i utrzymania aseptyki - pokojach zabiegów aseptycznych i septycznych oraz opatrunków gipsowych należy zastosować  alternatywnie na całej wysokości trwałą powierzchnię zmywalną  z glazury. zastosować tynki kat. III zatarte na gładko malowane farbą dyspersyjną  w kolorach białych i pastelowych . W przestrzeni komunikacyjnej ogólnej ( holl, korytarz) szczególnie  narażone na duże obciążenia i zabrudzenia zakłada się alternatywnie wykonanie na ścianach  malowań farbą fatwo zmywalna i odporną na działanie środków dezynfekcyjnych .

Dopuszcza się stosowanie  jedynie płytek  ceramicznych i gresowych pierwszego gatunku. 
Dopuszcza się stosowanie płytek  grupy III( E>10%) pod warunkiem  legitymowania się  atestem dopuszczającym do  stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej i służby zdrowia.
Płytki winne być układane na zaprawie klejowej, na wcześniej zagruntowanym preparatem gruntującym podłożu. Naroża wypukłe  wykończone listwami aluminiowymi, krawędzie końcowe płytek gipsowane.. Fugi winne posiadać odpowiednie dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.

Sufity malowane farba emulsyjną  w gabinetach zabiegowych oraz brudowniku zastosować przy malowaniu farbę antybakteryjną.
Posadzki winny być wykonane  z materiałów  gładkich , trwałych , zmywalnych , nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych , ułożonych na wylewkach samopoziomujących i odpowiednim stopniu twardości- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych, kuchence oddziałowej i brudowniku gres lub terrakota, natomiast w pozostałych pomieszczeniach wykładziny homogeniczne PCV obiektowe i pokryte fabrycznie poliuretanem np. systemu POLYFLOR typu 2000 PU( antyelektrostatyczne w pokojach zabiegowych septycznych i aseptycznych oraz opatrunków gipsowych) lub alternatywnie wykładziny PCV heterogeniczne systemu GAMRAT ( z 12 mm warstwą  ścieralną PCV) typ REKORD 43, TYTAN- cokoły przy wszystkich podłogach wykonać do wysokości co najmniej 8-10 cm nad posadzką z materiału odpowiadającego rodzaju i wymaganiom podłogi w danym pomieszczeniu. Połączenie ścian z podłogami winno być wykonane w sposób bezszczelinowy umożliwiający dezynfekcję i mycie.  W miejscu połączenia różnych posadzek należy zamontować listwy progowe połączeniowe aluminiowe ( zaokrąglone), gładkie mocowane do podłoża za pomocą kołków .

Wszystkie systemowe rozwiązania  przed zastosowaniem należy potwierdzić u dostawcy i uwzględnić wszystkie poprawki oraz nowości.

Materiał

Wykładzina PCV 
Typ wykładziny  ( EN 649)                       homogeniczna , jednowarstwowa z winylu
Grubość ( EN 428)                                    2 mm
Warstwa użytkowa ( EN 429)                2 mm
Poliuretan                                                 PUR
Ciężar całkowity ( EN 430)                    2 950 - 3 000 g/m2
Ścieralność  ( EN 660)                            </=0,15 - 0,20 mm
Pozostałość odkształcenia ( EN 433)  </=0,02-0,03 mm
Dostarczana w postaci                          rolki
Właściwości antypoślizgowe                R9
Kolor                                                         do uzgodnienia
Klasa użytkowa  ( EN 685)                   klasa 34 komercyjna , klasa 43 przemysłowe
Klasa ogniotrwałości ( PN-B-02854)        trudno zapalna 
Absorpcja akustyczna ( ISO 717/2)        DL (w) 4 dB
Właściwości antyelektrostatyczne ( EN 1815)  </=2Kv
Trwałość kolorów  ( EN 105-B02)                   5
Odporność na ścieranie przez meble , kółka  ( EN 985)            odporna R/>2,4
Stabilność wymiarów ( EN 986)                         </=0,4%
przewodzenie ciepła ( EN 12667)                 0,0095 m2k/W

Wykładzina PCV - antyelektrostatyczna

Zastosowanie wg karty pomieszczeń 
Typ wykładziny  ( EN 649)                       syntetyczna , homogeniczna ( poliwinylowa) 
Grubość ( EN 428)                                    2 mm
Ciężar całkowity ( EN 430)                     3 000-3200  g/m2
Pozostałość odkształcenia ( EN 433)  </=0,01-0,035 mm
Dostarczana w postaci                          rolki
Właściwości antypoślizgowe                R9
Kolor                                                         do uzgodnienia
Klasa użytkowa  ( EN 685)                   klasa 34 komercyjna , klasa 43 przemysłowe
Klasa ogniotrwałości ( EN 13501-1))    C-s1 
Absorpcja dźwięku  ( ISO 140/8)        dB 2-4 dB
Właściwości antyelektrostatyczne ( EN 1815)  </=2Kv
przewodzenie ciepła ( EN 12524)       stosowane w pom. do 27 stopni Celsjusza

Podkład cementowy
Samopoziomujący podkład podłogowy w postaci mieszanki gotowej do użycia po zmieszaniu z wodą zawierający cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiające parametry techniczne w właściwości robocze ;
wytrzymałość na ściskanie > 20 Mpa
wytrzymałość na zginanie > 8 Mpa
przyczepność do betonu > 1 Mpa
 swobodny skurcz - max 0,08%
paraprzepuszczalność
nie wymaga zacierania
możliwość układania mechanicznego lub ręcznie

Stolarka drzwiowa - wewnętrzna  wejściowa i oddzielająca  strefy oddziału   pełna z profili  ALU , skrzydła szer. 120 cm ) z przewiązką.
Stolarka wewnętrzna   - drzwiowa płytowa zunifikowana ościeżnicach regulowanych

Poręcze/osłony przeciwuderzeniowe    ścian komunikacji ogólnej typu ACROVYN HRB na bazie żywicy akrylowinylowej  zmodyfikowanej przeciwuderzeniowo z wytłoczeniami barwionymi w całej masie na profilach nośnych aluminiowych wraz z zabezpieczeniami kątowymi ( narożniki ścian) okleinowymi lub wyrównującymi typu ACROVYN lub podobne innego producenta. W pomieszczeniach w całym oddziale narażonych na zniszczenie mechaniczne  ścian należy wykonać osłony przeciwuderzeniowe  w postaci taśm z ACROVYN teksturowanego TP 100 ÷ 300 lub podobne innego producenta. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych  należy zainstalować armaturę , poręcze i uchwyty rehabilitacyjne, krzesełka pod prysznic, umywalki uchylne profilowane

Zabudowy suche - obudowy kanałów poziomych projektowanej wentylacji grawitacyjnej wywiewnej - leżaków do pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz obudowy instalacyjne - z płyty gipsowo-kartonowej GKF o odporności ogniowej 30 min.

Uwaga ; Dobór materiałów wykończeniowych , rodzajów -kolorystyki i faktur nastąpi na etapie nadzoru autorskiego. Wszystkie zastosowane urządzenia musza posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa  a materiały użyte do wykończenia wnętrz odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i szpitalnictwie-obiektach służby zdrowia

3. Wszystkie prace należy wykonać  zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych oraz ze sztuką budowlaną przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace powinno się powadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej.

Wytyczne BHP

- Wszystkie zainstalowane urządzenia musza posiadać  oznakowanie literą B, CE oraz posiadać aktualne certyfikaty zgodności

- W pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych należy przewidzieć wentylację mechaniczną zespoloną z wyłącznikiem światła. W przypadku braku możliwości podłączenia pomieszczeń użytkowych do pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej należy zastosować wentylację mechaniczną działającą w systemie ciągłym.

- oddział ma być dostosowany dla ruchu osób niepełnosprawnych  , łazienki przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne- dostęp bezprogowy, przestrzeń manewrowa .

Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji wod-kan i ciepłej wody

1. Charakterystyka budynku.

Remontowany budynek jest IV kondygnacyjny w technologii tradycyjnej podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację c.o. i c.w , zasilane z węzła cieplnego znajdującego się w piwnicy budynku.

2. Opis szczegółowy.

2.1 Instalacja zimnej wody.

W części remontowanej   budynku znajdują się piony wody zimnej. Doprowadzenie wody do urządzeń sanitarnych odbywa się poprzez wewnętrzną instalację wykonana z rur stalowych ocynkowanych typ średni wg PN-64/H-74200 zabudowanych w ścianach . Podejścia  pod urządzenia należy zaprojektować w bruzdach ścian za pomocą rur polietylenowych w peszelu.  Rozprowadzenie wody zimnej zaprojektować w bruzdach ścian dołem pod baterie wiszące z rur polietylenowych.

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje ;

- baterie umywalkowe

- baterie zlewozmywakowe

- baterie prysznicowe

- baterie wannowe

- zbiorniki spłukujące

- zawory ze złączką do węża w łazienkach , WC , pomieszczeniach porządkowych

Przejścia rur poprzez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.

Przewody wody zimnej należy przy demontowaniu istniejących baterii zlokalizować dokładnie i w przypadku rozbieżności zasilania urządzeń sanitarnych w stosunku do zaproponowanego należ skontaktować sie z projektantem.

2.2 Instalacja p.poż.

Do zabezpieczenia p.poż istniejące wewnętrzne hydranty p.poż w szafkach hydrantowych wnękowych  należy zdemontować i zamontować szafki z zaworami hydrantowymi dn. 25 węzłami hydrantowymi półsztywnymi dł 30 m

2.3. Instalacja ciepłej wody.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w węźle zlokalizowanym w piwnicy budynku. Przewody c.w.u należy prowadzić  obok przewodów wody zimnej w ścianach. Przewody polietylenowe dz 16 lub dz 20 zasilające baterie wiszące należy prowadzić w bruzdach ścian obok przewodów wody zimnej. . Piony ciepłej wody prowadzone są w lukach instalacyjnych lub zakute w ścianach.

Doprowadzenie wody ciepłej obejmuje

- baterie umywalkowe

- baterie zlewozmywakowe

- baterie prysznicowe

- baterie wannowe

- zbiorniki spłukujące

- zawory ze złączką do węża w łazienkach , WC , pomieszczeniach porządkowych

Rozprowadzenie przewodów w salach szpitala z rur polietylenu sieciowanego w peszelu.

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody poziome podposadzkowe istniejące wykonane sa z rur kanalizacyjnych kielichowych żeliwnych oraz istniejące piony kanalizacyjne , które są zabudowane i pozostaną jako istniejące. Pozostałą część instalacji , piony i podejścia odpływowe należy zaprojektować z rur PCV. Na nowoprojektowanych pionach zaprojektować zawór kanalizacyjny napowietrzający dn 50 ( pozostałe istniejące piony kanalizacyjne    powinny być zakończone wywiewką i wyprowadzone nad dach - co należy sprawdzić podczas wykonywania remontu. 
W budynku należ zamontować;

- brodziki prysznicowe

- umywalki

- zlewozmywaki

- miski ustępowe

- wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ze stali nierdzewnej

Piony kanalizacyjne  i podłączenia urządzeń sanitarnych należy wykonać zgodnie z istniejącą częścią graficzną.

W przypadku dużych rozbieżności części istniejącej do założeń w projekcie budowlanym należy skontaktować się z projektantem w celu wprowadzenia korekt w projekcie .
Biały montaż 
Umywalki - białe podwieszane( bez nogi stojącej ani półnogi)
miski ustępowe - białe podwieszane
System dolnopłuków  
Zlewozmywak ( jedno lub dwukomorowe ze stali nierdzewnej) 
Baterie 
 Umywalkowe - z mieszaczem  
Pomieszczenia medyczne ( sale zabiegowe, gabinety zabiegowe) - baterie łokciowe

Zalecenia dla Wykonawcy .

Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych , Instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Uwaga; Zainstalowane urządzenia powinny posiadać oznakowanie literą B, CE oraz posiadać aktualne atesty lub certyfikaty zgodności.
Rurociągi kanalizacyjne  nowoprojektowane i przewody wodne biegnące pod stropem parteru należy obudować .

Obowiązujące prawo budowlane i PN
Prawo budowlane - Ustaw z dnia Dz.U. Nr. 207 poz.2016 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami
Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U z 2012 r  poz. 462 z późn. zmianami
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą- Dz.U z 2012 r poz. 739
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie - Dz. U nr. 75 z dn. 16.06.2002  wraz z późn. zm w tym Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniające rozp.  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U nr. 201/2008 poz.1238
  Powierzchnia oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

| L.p. | I PIĘTRO | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pomieszczenie socjalne | 13,02 |
| 2 | Sala intensywnego nadzoru | 17,10 |
| 3 | Punkt pielęgniarski | 13,60 |
| 4 | Kuchenka oddziałowa | 13,93 |
| 5 | Pomieszczenie porządkowe | 10,27 |
| 6 | Łazienka | 26,37 |
| 7 | WC | 9,26 |
| 8 | WC | 11,20 |
| 9 | Pokój oddziałowej | 13,70 |
| 10 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | 25,94 |
| 11 | Komunikacja | 107,44 |
| 12 | Pokój lekarski | 16,64 |
| 12/1 | WC | 1,12 |
| 13 | Pokój ordynatora | 16,28 |
| 13/1 | WC | 1,06 |
| 14 | Sala chorych | 35,54 |
| 15 | Sala chorych | 36,35 |
| 16 | Sala chorych | 35,73 |
| 17 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | 35,86 |
| 18 | Sala chorych | 36,59 |
| 19 | Pokój lekarski | 36,15 |
| SUMA I. PIĘTRA: 513,15 m2 |  |  |

Metraż   ± 10 %

Przebudowa     Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Pokój łóżkowy ( wieloosobowy -łóżek/ | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 18 |
| --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej | Powierzchnia (m2) - 36,59 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |

| Wykończenie | Posadzki | Wykładzina PCV, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, ciepła Cokół na ścianie o wys. 10 cm. |
| --- | --- | --- |
|  | Ściany | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest, fartuch przy umywalce z materiałów trwałych gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 wys. szer 1,20 Listwa odbojowa na wys. 0,55 m |
|  | Stolarka drzwiowa | PCV- 110/120 cm w świetle ościeżnicy |
|  | Wymagania specjalne ; odboje za łóżkami na ścianie |  |

| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym/h |
|  | Krotność zmian | 1,5wym/h |
|  | Temperatura (C) | 20 |
|  | Wilgotność | 30% |
|  | Wymagania specjalne |  |

| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 200 lx ( obserwacja w nocy 5 lx) , oświetlenie górne nad umywalką. |
| --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie naturalne | Wymagane |
|  | Lampy UV | - |
|  | Gniazda 230V | 5x(3x100W) szczelne w oprawie +3 x 100W |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa | Instalacja przyzywowa w oprawie nadłóżkowej |
|  | Wymagania specjalne |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda |  | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła |  | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Pokój łóżkowy ( wieloosobowy - osobowy) |  |  | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 16 |  |  |  |  |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej |  |  | Powierzchnia (m2) - 35,73 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |  |  |  |  |

| Wykończenie | Posadzki | Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ściany | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 wys. szer 1,20 Listwa odbojowa na wys. 0,55 m |  |
|  | Stolarka drzwiowa | PCV- 110/120 cm w świetle ościeżnicy |  |
|  | Wymagania specjalne |  |  |
| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |  |
|  | Rodzaj | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |  |
|  | Krotność zmian | 1,5 /h (zalecane min. 100m3/osobę/godz) |  |
|  | Temperatura (C) | 20 |  |
|  | Wilgotność | 30% |  |
|  | Wymagania specjalne |  |  |
| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 200 lx ( obserwacja w nocy 5 lx) |
|  | Oświetlenie naturalne | Wymagane |
|  | Lampy UV | ---- |
|  | Gniazda 230V |  |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa | Instalacja przyzywowa, |
|  | Wymagania specjalne Wymagania specjalne ; odboje za łóżkami na ścianie |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda |  | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła |  | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| Przebudowa Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie. |  |  |  |  |  |  |
| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Pokój łóżkowy ( wieloosobowy - osobowy) |  |  | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 15 |  |  |  |  |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej |  |  | Powierzchnia (m2) - 36,35 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |  |  |  |  |

| Wykończenie | Posadzki | Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Ściany | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 wys. szer 1,20 Listwa odbojowa na wys. 0,55 m |
|  | Stolarka drzwiowa | PCV- 110/120 cm w świetle ościeżnicy |
|  | Wymagania specjalne |  |

| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |  |
|  | Krotność zmian | 1,5 wym /h |  |
|  | Temperatura (C) | 20 |  |
|  | Wilgotność | 30% |  |
|  | Wymagania specjalne |  |  |
| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 200 lx ( obserwacja w nocy 5 lx) |
|  | Oświetlenie naturalne | Wymagane |
|  | Lampy UV | - |
|  | Gniazda 230V |  |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa | Instalacja przyzywowa, |
|  | Wymagania specjalne Wymagania specjalne ; odboje za łóżkami na ścianie |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |

| Przebudowa Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie. |  |
| --- | --- |
| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Pokój łóżkowy ( wieloosobowy - osobowy) | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 14 |  |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej | Powierzchnia (m2) - 35,54 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |  |

| Wykończenie | Posadzki | Wykładzina PCV Cokół na ścianie o wys. 10 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Ściany | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 wys. szer 1,20 Listwa odbojowa na wys. 0,55 m |
|  | Stolarka drzwiowa | PCV- 110/120 cm w świetle ościeżnicy |
|  | Wymagania specjalne |  |
| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |
|  | Rodzaj | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |
|  | Krotność zmian | 1,5 wym /h |
|  | Temperatura (C) | 20 |
|  | Wilgotność | 30% |
|  | Wymagania specjalne |  |

| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 200 lx ( obserwacja w nocy 5 lx) |
| --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie naturalne | Wymagane |
|  | Lampy UV | - |
|  | Gniazda 230V |  |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa | Instalacja przyzywowa, |
|  | Wymagania specjalne |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |

Przebudowa  Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Kuchenka oddziałowa |  | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej |  | Powierzchnia (m2) - 14,58 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |  |
| Wykończenie | Posadzki |  | Wykładzina PCV, ciepła, zmywalna Cokół na ścianie o wys. 10 cm |
|  | Ściany |  | Gładka , trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych( np. glazura) do sufitu |
|  | Stolarka drzwiowa |  | PCV- 110/120 cm w świetle ościeżnicy |
|  | Wymagania specjalne Wymagania specjalne ; odboje za łóżkami na ścianie |  |  |

| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |  |
|  | Krotność zmian | 5m 3 /h |  |
|  | Temperatura (C) | 20 |  |
|  | Wilgotność | Wynikowa |  |
|  | Wymagania specjalne |  |  |
| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 500 lx |
|  | Oświetlenie naturalne | Wymagane |
|  | Lampy UV | - |
|  | Gniazda 230V | 5 gniazd na wysokości 100 cm , 2 gniazda na wys. 30 cm |
|  | Siła | + |
|  | Instalacja słaboprądowa | - |
|  | Wymagania specjalne |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 2 | Zlewozmywak | Zimna i ciepła woda | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 3 | Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzacza 90oC | Zimna i ciepła woda | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |

Przebudowa  Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z gipsownią |  | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej |  | Powierzchnia (m2) - 25,94 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |  |
| Wykończenie | Posadzki |  | Wykładzina PCV/gres Cokół na ścianie o wys. 10 cm Podłoże powinno uwzględnić ciężar urządzeń ( wg. kart technicznych urządzeń). |
|  | Ściany |  | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności. Przy umywalce fartuch z płytek ceramicznych do wys. 1,6 m . Spoiny płytek szczelne |
|  | Sufit |  | Malowany |
|  | Stolarka drzwiowa |  | PCV- 110/120 cm w świetle ościeżnicy |
|  | Wymagania specjalne ; Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących. |  |  |

| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna |  |
|  | Krotność zmian | 5 /h |  |
|  | Temperatura (C) | 24 |  |
|  | Wilgotność | 50% |  |
|  | Wymagania specjalne ; |  |  |
| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 500 lx / 1000 lx miejscowo |
|  | Oświetlenie naturalne | Wymagane |
|  | Lampy UV | - |
|  | Gniazda 230V | 6 gniazd w tym 3 gwarantowane |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa |  |
|  | Wymagania specjalne ; dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik różnicowo-prądowy z odpowiednim zabezpieczeniem |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 2 | Zlewozmywak | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 3 | Zlew/zlewozmywak z osadnikiem gipsu. | Zimna i ciepła woda | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 4 | Wymagania specjalne ; umywalka - bateria bezdotykowa |  |  |  |  |

Przebudowa  Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Gabinet diagnostyczno-zabiegowy | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 17 |
| --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej | Powierzchnia (m2) - 35.86 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |

| Wykończenie | Posadzki | Wykładzina PCV/gres Cokół na ścianie o wys. 10 cm Podłoże powinno uwzględnić ciężar urządzeń ( wg. kart technicznych urządzeń) |
| --- | --- | --- |
|  | Ściany | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności. Przy umywalce fartuch z płytek ceramicznych do wys. 1,6 m . Spoiny płytek szczelne |
|  | Sufit | Malowany |
|  | Stolarka drzwiowa | PCV- 110/120 cm w świetle ościeżnicy |
|  | Wymagania specjalne ; Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą roztworów środków dezynfekujących. |  |

| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna |
|  | Krotność zmian | 5 /h |
|  | Temperatura (C) | 24 |
|  | Wilgotność | 50% |
|  | Wymagania specjalne ; |  |

| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 500 lx / 1000 lx miejscowo |
| --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie naturalne | Wymagane |
|  | Lampy UV | - |
|  | Gniazda 230V | 6 gniazd w tym 3 gwarantowane |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa |  |
|  | Wymagania specjalne ; dla każdego urządzenia należy przewidzieć wyłącznik różnicowo-prądowy z odpowiednim zabezpieczeniem |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 2 | Zlewozmywak | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 3 | Wymagania specjalne ; umywalka - bateria bezdotykowa |  |  |  |  |

Przebudowa  Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia W-C męskie |  | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr.7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej |  | Powierzchnia (m2) - 9,26 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |  |  |
| Wykończenie | Posadzki |  | Płytki gresowe , spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm |  |
|  | Ściany |  | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do pełnej wysokości) . Spoiny płytek szczelne |  |
|  | Sufit |  | Malowany |  |
|  | Stolarka drzwiowa |  | PCV- 100 cm w świetle ościeżnicy |  |
|  | Wymagania specjalne ; Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących. |  |  |  |
| Wentylacja | Wymagania ogólne |  | - |  |
|  | Rodzaj |  | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |  |
|  | Krotność zmian |  | 50 m3/h |  |
|  | Temperatura (C) |  | 24 |  |
|  | Wilgotność |  | Wynikowa |  |
|  | Wymagania specjalne ; |  |  |  |
| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne |  | 200 lx |
|  | Oświetlenie naturalne |  |  |
|  | Lampy UV |  | - |
|  | Gniazda 230V |  | 2 gniazda |
|  | Siła |  | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa |  |  |
|  | Wymagania specjalne ; |  |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 2 | Muszla WC z systemem zabudowanym= dolnopłuk | Zimna | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 100 mm |  |
| 3 | Kratka ściekowa | Zimna ( zawór czerpalny ze złączką do węża) | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |

Przebudowa  Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia W-C damskie |  | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej |  | Powierzchnia (m2) - 11,20 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |  |  |
| Wykończenie | Posadzki |  | Płytki gresowe , spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm |  |
|  | Ściany |  | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do pełnej wysokości) . Spoiny płytek szczelne |  |
|  | Sufit |  | Malowany |  |
|  | Stolarka drzwiowa |  | PCV- 100 cm w świetle ościeżnicy |  |
|  | Wymagania specjalne ; Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących. |  |  |  |
| Wentylacja | Wymagania ogólne |  | - |  |
|  | Rodzaj |  | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |  |
|  | Krotność zmian |  | 50 m3/h |  |
|  | Temperatura (C) |  | 24 |  |
|  | Wilgotność |  | Wynikowa |  |
|  | Wymagania specjalne ; |  |  |  |
| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne |  | 200 lx |
|  | Oświetlenie naturalne |  |  |
|  | Lampy UV |  | - |
|  | Gniazda 230V |  | 2 gniazda |
|  | Siła |  | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa |  |  |
|  | Wymagania specjalne ; |  |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 2 | Muszla WC z systemem zabudowanym= dolnopłuku | Zimna | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 100 mm |  |
| 3 | Kratka ściekowa | Zimna ( zawór czerpalny ze złączką do węża) | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |

Przebudowa  Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Łazienka dla niepełnosprawnych | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 6 |
| --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej | Powierzchnia (m2) - 26,40 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |

| Wykończenie | Posadzki | Płytki gresowe , spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Ściany | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do pełnej wysokości) . Spoiny płytek szczelne |
|  | Sufit | Malowany |
|  | Stolarka drzwiowa | PCV- 110 cm w świetle ościeżnicy |
|  | Wymagania specjalne ; Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących. |  |

| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |
|  | Krotność zmian | 50 m3/h |
|  | Temperatura (C) | 24 |
|  | Wilgotność | Wynikowa |
|  | Wymagania specjalne ; |  |

| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 200 lx |
| --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie naturalne |  |
|  | Lampy UV | - |
|  | Gniazda 230V | 1 gniazda na wys. 120 cm |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa | Inst. przyzywowa |
|  | Wymagania specjalne ; |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka dla niepełnosprawnych | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 2 | Natrysk - brodzik z obniżonym progiem wyposażony w zasłonkę prysznicową | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 3 | Muszla w-c dla niepełnosprawnych z systemem dolnopłuku | Zimna | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 100 mm |  |
| 4 | Natrysk - brodzik /90/ z obniżonym progiem wyposażony w zasłonkę prysznicową | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 5. | Wózek /wanna | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym( w natrysku) | Fi 50 mm ( do brodzika lub kratki w podłodze lub odpływ w ścianie na wys. 30 cm) |  |

Natrysk- wykonany jako brodzik o obniżonym progu.
W natrysku zamontować wylewkę prysznicową oraz mieszacz standardowy z wysuwana wylewką na wys. 1 m.
Pomieszczenie łazienki dla niepełnosprawnych wyposażone w odpowiedni sprzęt dla niepełnosprawnych ;
- uchwyt stały 850 mm (WC)
- uchwyt składany 850 mm ( WC)
- uchwyt składany 600 mm ( umywalka)
- uchwyt na papier toaletowy
- poręcz kątowa 90
- wieszak zasłony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zasłoną prysznicową 2500 x 2000 mm
- ławeczka składana

Przebudowa  Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Dyżurka lekarzy, pokój pielęgniarek, pokój ordynatora , pokój socjalny, pokój oddziałowej | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 19/ |
| --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej | Powierzchnia (m2) - 92,75 m2 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |

| Wykończenie | Posadzki | Wykładzina PCV, cokół na ścianie o wys. 10 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Ściany | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( przy umywalce do wys. 1,60 cm wysokości). Spoiny płytek szczelne |
|  | Sufit | Malowany |
|  | Stolarka drzwiowa | PCV- 100 cm w świetle ościeżnicy |
|  | Wymagania specjalne |  |
| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |
|  | Rodzaj | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |
|  | Krotność zmian | 1,5 m3/h |
|  | Temperatura (C) | 20 |
|  | Wilgotność | 30% |
|  | Wymagania specjalne ; |  |

| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 300 lx/ pokoje personelu 500lx miejscowo |
| --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie naturalne |  |
|  | Lampy UV | - |
|  | Gniazda 230V | 2 gniazda na wys. 120 cm |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa | Inst. przyzywowa/dyżurka pielęgniarska/ |
|  | Wymagania specjalne ; |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 2 | Wc | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 3 | Natrysk | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |

Przebudowa  Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Brudownik | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 5 |
| --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej | Powierzchnia (m2) - 10,30 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |

| Wykończenie | Posadzki | Płytki gresowe , spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Ściany | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do pełnej wysokości). Spoiny płytek szczelne |
|  | Sufit | Malowany |
|  | Stolarka drzwiowa | PCV- 100 cm w świetle ościeżnicy |
|  | Wymagania specjalne ; Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących. |  |

| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |
|  | Krotność zmian | 5m3/h |
|  | Temperatura (C) | 16 |
|  | Wilgotność | Wynikowa |
|  | Wymagania specjalne ; |  |

| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 150 lx |
| --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie naturalne |  |
|  | Lampy UV | - |
|  | Gniazda 230V | 2 gniazda na wys. 120 cm |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa |  |
|  | Wymagania specjalne ; |  |

Zasilanie urządzeń

| lp | Nazwa urządzenia | Woda | Przyłącze | odpływ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 2 | Zlew na wys.50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża | Zimna i ciepła | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 3 | Brudownik | zimna | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 50 mm |  |
| 4 | Dezynfektor do dezynfekcji kaczek i basenów | Zimna | 1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym | Fi 100 mm |  |

Demontaż i ponowny montaż  zsypu dla odpadów z oddziału. 
Nowy  zsyp dla odpadów musi być  wykonany z glazury o odpowiedniej wysokości . W środku wykonany z blachy nierdzewnej z syfonem.

Myjka dezynfektor;
- do kaczek i basenów ładowana od frontu
- sterowana mikroprocesorowo
- proces mycia - do 10 min.
Podłączenie elektryczne  230 V, 50 HZ 1 x 16A, 3,0 KW
Ciśnienie 0,8-8 bar
Nad myjką zamontować dwie półki na kaczki

Przebudowa  Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Korytarz | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. 11 |
| --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej | Powierzchnia (m2) - 107,44 Wys. pomieszczeń - 3,10 m |

| Wykończenie | Posadzki | Wykładzina PCV, cokół na ścianie o wys. 10 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Ściany | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest .Odbojnice i poręcze na całej długości |
|  | Sufit | Malowany |
|  | Stolarka drzwiowa |  |
|  | Wymagania specjalne ; Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących. |  |

| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |
|  | Krotność zmian | 1,5m3/h |
|  | Temperatura (C) | 20 |
|  | Wilgotność | 30% |
|  | Wymagania specjalne ; |  |

| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 200 lx/50 lx w nocy /przy podłodze/ |
| --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie naturalne |  |
|  | Lampy UV | - |
| co 25 m | Gniazda 230V | 1 gniazdo na wys. 30 cm |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa |  |
|  | Wymagania specjalne ; |  |

Przebudowa  Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej SP ZOZ w Augustowie

| Numer karty/Nazwa pomieszczenia Magazyny( sprzętu med. materiałów med. bielizny czystej, bielizny brudnej | Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) Nr. |
| --- | --- |
| Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej | Powierzchnia (m2) - Wys. pomieszczeń - 3,10 m |

| Wykończenie | Posadzki | Wykładzina PCV, cokół na ścianie o wys. 10 cm |
| --- | --- | --- |
|  | Ściany | Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest . |
|  | Sufit | Malowany |
|  | Stolarka drzwiowa | PCV 90/100 cm w świetle ościeżnicy |
|  | Wymagania specjalne ; Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących. |  |

| Wentylacja | Wymagania ogólne | - |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie |
|  | Krotność zmian | 1,5m3/h |
|  | Temperatura (C) | 20 |
|  | Wilgotność | Wynikowa |
|  | Wymagania specjalne ; |  |

| Instalacja elektryczna | Oświetlenie sztuczne | 150 lx |
| --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie naturalne | Nie wymagane |
|  | Lampy UV | - |
|  | Gniazda 230V |  |
|  | Siła | Nie wymagana |
|  | Instalacja słaboprądowa |  |
|  | Wymagania specjalne ; |  |