Augustów, dn. 11 października  2016 r.

Dotyczy : przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji gazów medycznych w izbie przyjęć, na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego numer referencyjny 14/ZP/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

- Załączona dokumentacja przetargowa na rysunkach oraz w przedmiarze nie zamieszcza wykonania instalacji awaryjnej źródeł zasilania gazów medycznych. Czy Zamawiający będzie żądał  wykonania zgodnie z normą ISO EN PN 7396-1 07 takowej instalacji. Jeżeli tak to czy należy uwzględnić ją w wycenie. Jednocześnie proszę o wskazanie miejsca doprowadzenia i zamontowania sygnalizatora.

Zamawiający wymaga wykonania instalacji sygnalizacji alarmu gazów medycznych i należy to wycenić i uwzględnić w ofercie. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu (szczegóły w opisie technicznym PW). Lokalizację sygnalizatorów i punktów informacyjnych gazów medycznych oznaczono na rysunkach (symbol: SA oraz PI).

- Projekt przewiduje zastosowanie sprężarek spiralnych bezolejowych, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek śrubowych olejowych. Jakość i parametry powietrza medycznego nie ulegną zmianie i będą zgodne z normą IS EN PN- 7396 -1 2016.07. Sprężarki olejowe są tańsze oraz trwalsze w eksploatacji.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek olejowych.

- Nawiązując do paragrafu 4 pkt. 1 i 2 wzoru umowy zamieszczonej w SIWZ, czy Zamawiający będzie żądał załączenia  do oferty dokumentów potwierdzających kwalifikacje w specjalności instalacje gazów medycznych, z godnie z Dz. U. nr 1145 z 2014 r., t.j. kierownika robót oraz pracowników wykonujących zadanie oraz zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z roku 2010, certyfikatu WE upoważniającego do oznakowania instalacji znakiem CE jako wyrobu medycznego kl IIb.

Zamawiający żąda od Wykonawcy  potwierdzenia  kwalifikacji potwierdzające  w specjalności instalacje gazów medycznych, z godnie z Dz. U. nr 1145 z 2014 r., t.j. kierownika robót oraz pracowników wykonujących zadanie oraz zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z roku 2010, certyfikatu WE upoważniającego do oznakowania instalacji znakiem CE jako wyrobu medycznego kl IIb.

- Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne w stosunku do załączonego projektu w zakresie urządzeń oraz osprzętu instalacji.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne.

- PROSIMY O PODZIAL ZAMÓWIENIA NA 2 PAKIETY:

- Dostawa systemu rurociągowego do gazów medycznych (wyrób medyczny , podatek VAT 8%)

- Wykonanie płyty betonowej pod zbiornik i remont budynku tlenowni (robota budowlana , VAT 23%)

Taki podział to korzystniejsze cenowo oferty oraz zgodne z ustawą PZP /nowelizacją / dzielenie             zamówienia na części.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o wskazanie przyczyny zaniechania w/w  podziału ograniczającego uczciwą konkurencję  i równe traktowanie  wykonawców .

W opinii Zamawiającego przedmiot zamówienia jest niepodzielny.

- UMOWA: § 1 punkt 2 jest zapis: „Szczegółowy zakres robót i kolejność robót  Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie wykonywania umowy”. Szczegółowy zakres prac jest określony w SIWZ i nie ma prawa się zmienić na etapie realizacji umowy. Prosimy o informację co Zamawiający określa jako szczegółowy zakres.

Zgodnie z SIWZ.

- UMOWA: Prosimy o dopisanie w treści że system rurociągowy do gazów medycznych będzie wykonany zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych a nie ustawą Prawo Budowlane.

System rurociągowy do gazów medycznych będzie wykonany zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych.

Dotyczy instalacji gazów medycznych

- W kosztorysie w punkcie 76 jest wpisana szafka zaworowo kontrolna dla 3 gazów SZKG3. Prosimy o potwierdzenie że zapis:”(2xO2+2xVAC+2xAIR)” jest pomyłkowo umieszczony w tym opisie.

Zapis umieszczony omyłkowo.

- W opisie skrzynki z punktu 76 kosztorysu jest wymóg aby była ona wyposażona w wyświetlacz z możliwością ustawienia ciśnienia nominalnego. Prosimy o usunięcie tego zapisu ponieważ jest błędne z racji tego że sygnalizator odczytuje ciśnienie nominalne sieci które jest ustawiane i regulowane przez nastawy źródeł (np. sprężarek) a nie przez sygnalizator alarmowy w szafce zaworowo kontrolnej.

Błędny zapis w przedmiarze. Skrzynka zaworowo-kontrolna powinna zapewnić możliwość zamknięcia bądź otwarcia przepływu gazów medycznych, powinna być wyposażona w wyświetlacz z możliwością odczytu ciśnienia gazów oraz sygnalizator akustyczny alarmu stanu gazów. Ponadto, powinna umożliwiać podłączenie zasilania awaryjnego (z butli).

- Zamawiający w kosztorysie w punkcie 4 zawarł opis rozprężalni tlenu medycznego w układzie 2 x 8 butli natomiast w dokumentacji projektowej znajduje się rozprężalnia w układzie 2 x 5 butli + 2 butle zasilania awaryjnego (budynek gazów medycznych) oraz 2 x 4 butle na rysunku GM-03 (rezerwowa tlenownia). Prosimy o jednoznaczne określenie ile rozprężalni należy wycenić i w jakiej konfiguracji butlowej.

Należy uwzględnić następującą konfigurację – 2 x 4 butle + dodatkowe 4 butle zapasowe ( zgodnie z RYS GM-03 oraz opisem technicznym PW ).

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby Stacja Sprężonego Powietrza Medycznego, Stacja Próżni oraz Rozprężąlnia Tlenu  były wyrobami medycznymi i posiadały jedną deklarację zgodności. Źródła te które są częścią składową systemu rurociągowego do gazów medycznych i próżni, muszą posiadać jedną deklarację zgodności dla wyrobu medycznego, co jest bezwzględnie wymagane w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r wraz z jej nowelizacją z dnia 20 lutego 2016 (art. 3.1) która mówi, że każdy komponent i półprodukt systemu rurociągowego do gazów medycznych musi być oznakowany znakiem CE dla wyrobu medycznego.

Zamawiający wymaga, aby Stacja Sprężonego Powietrza Medycznego, Stacja Próżni oraz Rozprężalnia Tlenu były wyrobami medycznymi i posiadały jedną deklarację zgodności.

- Prosimy o potwierdzenie, że firma która będzie wykonawcą instalacji gazów medycznych i próżni musi posiadać certyfikat pełnego systemu zapewnienia jakości  zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o załączenie rysunku PZT lub jeśli Zamawiający nie jest w jego posiadaniu prosimy o dokładny opis przebiegu sieci zewnętrznej.

Zamawiający zamieści rysunek PZT ( RYS GM-01 ).

- Prosimy o opis paneli nadłóżkowych pod względem wyposażenia w gniazda elektryczne, ekwipotencjalne, oświetlenie itd. co pozwoli przedstawić ofertę z panelami o takim samym wyposażeniu.

Wyposażenie paneli nadłóżkowych zostało zawarte w opisie technicznym PW:

PANELE W POMIESZCZENIU SEGREGACJI MEDYCZNEJ W SOR:

Parametry techniczne zastosowanych paneli:

- gniazda wtykowe gazów medycznych – 1 x tlen, 1 x próżnia, 1 x spr. powietrze

- gniazda elektryczne 230V – 4 szt.

- gniazda wyrównania potencjału – 2 szt.

- gniazda RJ45 – 2 szt.

- oświetlenie ogólne, miejscowe i nocne

- zintegrowane szyny sprzętowe z profilem do zawieszenia osprzętu medycznego

- sygnalizator gazów

- otworowanie pod system przyzywowy

Dodatkowo panele wyposażyć należy w:

- dodatkową poziomą szynę sprzętową 600mm – 1 szt.

- pojemnik na rękawiczki  – 1 szt.

- półka 45x50cm  – 3 szt.

- lampę miejscową 4800K

PANELE W POMIESZCZENIU  WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII W SOR I POMIESZCZENIA INTENSYWNEGO NADZORU NA ODDZIAŁACH:

Parametry techniczne zastosowanego panelu:

- gniazda wtykowe gazów medycznych – 2 x tlen, 2 x próżnia, 2 x spr. powietrze

- gniazda elektryczne 230V – 8 szt.

- gniazda wyrównania potencjału – 4 szt.

- gniazda RJ45 – 2 szt.

- oświetlenie ogólne, miejscowe i nocne

- zintegrowane szyny sprzętowe z profilem do zawieszenia osprzętu medycznego

- sygnalizator gazów

- otworowanie pod system przyzywowy

Dodatkowo panel wyposażyć należy w:

- dodatkową poziomą szynę sprzętową 600mm – 1 szt.

- przegubowy wieszak do kroplówki i pomp infuzyjnych – 1 szt.

- kosz na cewniki – 1 szt.

- pojemnik na rękawiczki  – 1 szt.

- półka 45x50cm  – 3 szt.

PANELE W POKOJACH ŁÓŻKOWYCH:

Parametry techniczne zastosowanych paneli:

- gniazda wtykowe gazów medycznych – 1 x tlen, 1 x próżnia, 1 x spr. powietrze

- gniazda elektryczne 230V – 4 szt.

- gniazda wyrównania potencjału – 2 szt.

- gniazda RJ45 – 2 szt.

- oświetlenie ogólne, miejscowe i nocne

- sygnalizator gazów

- otworowanie pod system przyzywowy

- Prosimy o potwierdzenie, że odnośnie stacji sprężonego powietrza medycznego Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne oparte na bezolejowych, spiralnych sprężarkach o kluczowych parametrach takich jak wydajność, ciśnienie czy czystość powietrza nie gorszych od zaprojektowanych urządzeń przy pewnych różnicach konstrukcyjnych i technicznych, mniej znaczących, nie mających żadnego znaczenia z punktu widzenia użytkownika parametrów pośrednich, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla danego producenta i różne dla każdego z urządzeń innych producentów niż te w projekcie. Urządzenia wskazane przez Zamawiającego sugerują jednego dystrybutora a mianowicie firme Medpipe.

Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne o parametrach technicznych nie gorszych od tych przewidywanych w dokumentacji projektowej.

- Prosimy o potwierdzenie, że odnośnie stacji próżni Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne oparte na bezolejowych, spiralnych sprężarkach o kluczowych parametrach takich jak wydajność, ciśnienie czy czystość powietrza nie gorszych od zaprojektowanych urządzeń przy pewnych różnicach konstrukcyjnych i technicznych, mniej znaczących, nie mających żadnego znaczenia z punktu widzenia użytkownika parametrów pośrednich, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla danego producenta i różne dla każdego z urządzeń innych producentów niż te w projekcie. Urządzenia wskazane przez Zamawiającego sugerują jednego dystrybutora a mianowicie firme Medpipe.

Jak wyżej.

- Prosimy o potwierdzenie, że odnośnie rozprężalni tlenu Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne oparte na bezolejowych, spiralnych sprężarkach o kluczowych parametrach takich jak wydajność, ciśnienie czy czystość powietrza nie gorszych od zaprojektowanych urządzeń przy pewnych różnicach konstrukcyjnych i technicznych, mniej znaczących, nie mających żadnego znaczenia z punktu widzenia użytkownika parametrów pośrednich, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla danego producenta i różne dla każdego z urządzeń innych producentów niż te w projekcie.

Jak wyżej.

- W dokumentacji Zamawiającego znajduje się przedmiar robót, w którym wyszczególniono dział „Sieć zewnętrzna tlenu”. Na stronie Zamawiającego nie zamieszczono PZT (Planu zagospodarowania terenu). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o PZT, na którym znajdować się będzie trasa sieci zewnętrznej tlenu.

Zamawiający zamieści PZT.

- W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót dla instalacji gazów medycznych w pkt. 2 „Źródła zasilania projektowanej instalacji gazów medycznych” zapisano, że w zakresie robót jest wykonanie Stacji Zgazowania tlenu ciekłego. W przedmiarze robót brak Stacji Zgazowania tlenu ciekłego. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie Stacji zgazowania tlenu ciekłego nie jest przedmiotem zamówienia jak zakłada przedmiar.

Wykonanie Stacji Zgazowania Tlenu Ciekłego nie jest przedmiotem przetargu.

- Jeżeli Stacja zgazowania tlenu ciekłego nie jest przedmiotem zamówienia, to prosimy o potwierdzenie, że zbiornik tlenu ciekłego będzie dzierżawiony przez Zamawiającego. Prosimy o informację czy w wycenie należy ująć dzierżawę zbiornika z ciekłym tlenem?

W wycenie nie należy ujmować dzierżawy zbiornika.

- Na rzucie II Piętra znajduje się Blok Operacyjny, w którym występują 4 sale operacyjne. W salach operacyjnych przewidziano tylko ścienne tablice poboru gazów medycznych, natomiast brak na rysunku kolumn medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że kolumny medyczne dla sal operacyjnych nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Kolumny medyczne nie są przedmiotem przetargu.

- Jeżeli kolumny medyczne dla sal operacyjnych są przedmiotem niniejszego postępowania to prosimy o podanie szczegółowego wyposażenia kolumn medycznych.

Kolumny medyczne nie są przedmiotem przetargu.

- Na rzucie II Piętra znajduje się Blok Operacyjny, w którym występuje sala wybudzeń. W Sali wybudzeń przewidziano tylko ścienne punkty poboru gazów medycznych, natomiast brak na rysunku panelu nadłóżkowego intensywnej opieki. Prosimy o potwierdzenie, że panel nadłóżkowy intensywnej opieki nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Panel nadłóżkowy nie jest przedmiotem przetargu.

- Jeżeli panel nadłóżkowy intensywnej opieki jest przedmiotem niniejszego postępowania to prosimy o podanie szczegółowego wyposażenia panelu nadłóżkowego intensywnej opieki.

Panel nadłóżkowy nie jest przedmiotem przetargu.

- W przedmiarze robót brak sygnalizatorów stanu gazów medycznych, które występują na rysunkach instalacji  gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić sygnalizatory stanu gazów medycznych w ilości 3 kpl.

W wycenie należy uwzględnić sygnalizatory.

- Na rzucie piwnicy naniesiono informację odnośnie rozprowadzenia instalacji tlenu, sprężonego powietrza medycznego 5 bar, próżni, która ma biegnąć dalej łącznikiem do projektowanego pionu PiGM3 Budynku Pawilonu. Prosimy o zamieszczenie projektu dalszej trasy instalacji gazów medycznych w łączniku lub podanie długości i średnic dla poszczególnych gazów medycznych, które należy ująć w wycenie.

Wykonanie trasy przewodów do pionu PiGM3 nie jest przedmiotem zamówienia.

- Czy pion instalacji gazów medycznych: tlenu, sprężonego powietrza medycznego 5 bar, próżni PiGM3 należy wykonać? Jeżeli pion PiGM3 należy wykonać, to prosimy o informację do której kondygnacji należy poprowadzić pion PiGM3 i jak zakończyć wykonanie tej instalacji.

Wykonanie pionu PiGM3 nie jest przedmiotem zamówienia.

- W przedmiarze robót zaniżono długość instalacji gazów medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że przy wycenie należy kierować się rysunkami instalacji gazów medycznych i zgodnie z rysunkami oszacować długość instalacji.

W wycenie należy sugerować się długościami przewodów wynikającymi z opracowania graficznego.

- W rzucie piwnicy jest podany agregat do próżni ULTRAVAC 3. Czy można zastosować równorzędny sprzęt o tych samych parametrach?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia równoważnego, o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazanych w dokumentacji projektowej.

- W rzucie piwnicy podany jest agregat  sprężarkowy ULTRACECO SC65 z 6 sprężarkami. Czy można zastosować sprężarki  o tych samych parametrach innego dostawcy?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia równoważnego, o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazanych w dokumentacji projektowej.

- Zgodnie z z PN-EN ISO 7396-1 punkt 5 Systemy zasilające , podpunkt 5.1 Każdy system zasilający w sprężone gazy medyczne powinien być wyposażony w trzy źródła zasilania.
W agregacie ULTRACECO SC65 podanym a opisie rzutu piwnicy jest 6 sprężarek . czy można  zastosować rozwiązanie powszechnie stosowane na szpitalach z trzema sprężarkami współpracującymi z dwoma osuszaczami absorpcyjnymi , podwójnym zestawem filtrów oraz podwójnym zestawem reduktorów/

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Prosimy o podanie przedmiarów na prace remontowe w budynku tlenowni.

Zamawiający zamieści przedmiar.

- Instalacja gazów medycznych podlega stawce VAT 8% , prace budowlane 23% . Którą stawka podatku VAT należy zastosować ?

W formularzu ofertowym należy podać łączną cenę oferty przetargowej w rozbiciu na dwie pozycję – instalacja gazów medycznych z VAT 8 % i prace budowlane z VAT 23 %.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie dokonają wizji lokalnej ?

Tak – wizja lokalna nie była warunkiem udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie zamieścił opisu technicznego do projektu oraz schematów technologicznych central. czy Zamawiający uzupełni projekt o część opisową, która jednocześnie pozwoli na precyzyjne określenie wymagań technicznych, czy też należy uwzględnić w ofercie uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do nadania certyfikatu jakości dla instalacji ?

Zamawiający zamieści opis techniczny PW.

- Zamieszczone dane urządzeń maszynowni sprężonego powietrza medycznego ( rys GM-04 ) nie są precyzyjne. Z danych producenta agregatu Ultraceco SC65 ( zamieszczonych jako przykład ) wynika, że jest to pojedynczy kompresor o wydajności 2,64 m3/min. Zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 7396-1 układy zasilania powinny mieć 3 niezależne źródła, z których każde musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania sieci. Czy należy wycenić układ 3 sprężarek o wydajności 52 m3/h każda ?

Przewidziano agregat sprężarkowy, przykładowo typu ULTRACECO SC65 lub równoważne, wyposażony w 6 sprężarek spiralnych w technologii bezolejowej, pracujących w systemie 3 x 2, zapewniając minimalny przepływ obliczeniowy 3 x 52 m3/h.

- Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1 system zasilania w powietrze medyczne powinien składac się z przynajmniej 2 ukłdów czyszczących, z których każdy musi osiągnąć przepływ obliczeniowy. Czy należy przyjąć, że wydajność układu wynosi 52 m3/h ?

Przewidziano węzeł filtracyjno-redukcyjny z podwójnymi filtrami, zaworami redukcyjnymi i kulowymi odcinającymi (2 x mikrofiltry, przykładowo typu SMF0027 Donaldson Ultrafilter lub równoważne, 2 x węglowe przykładowo typu AK0027 Donaldson Ultrafilter lub równoważne, zawory redukcyjne przykładowo MANOR 3411 lub równoważne, 2 x reduktor G3/4”). Wydajność nominalna pojedynczego układu wynosi 52m3/h.

- Projekt ( rys GM-04 ) przewiduje, że system uzdatniania powietrza składa się z układu 2 x osuszacz adsorpcyjny + 1 x osuszacz chłodnichy + węzeł filtracyjny węglowy + węzeł filtracyjny sterylny. Wobec braku schematu technologicznego zakładam, że osuszacz chłodniczy ma za zadanie wstępnie wytrącić wilgotność z powietrza. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu uzdatniania powietrza w konfiguracji  gwarantującej osiągnięcie przez wytworzone powietrze parametrów przewidzianych w normie PN –EN ISO 9396-1 zgodnie z Farmakopeą Europejską ?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu uzdatniania powietrza w konfiguracji gwarantującej osiągnięcie parametrów powietrza zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Zgodnie z projektem ( rys GM-04 ) zespół reduktorów II stopnia dla tlenu zlokalizowano w pomieszczeniu maszynowni sprężonego powietrza. Jest to rozwiązanie dopuszczalne przepisami, lecz w związku z potencjalnym zagrożeniem wybuchem w wyniku reakcji tlenu z smarami i tłuszczami na podstawie naszej analizy ryzyka uważamy, że jest to rozwiązanie niebezpieczne. Czy użytkownik podtrzymuje zastosowane rozwiązanie projektowe ?

Zamawiający podtrzymuje zastosowane rozwiązanie projektowe.

- Proszę o sprecyzowanie typu przyłącza awaryjnego tlenu medycznego z kontenerów ciekłego tlenu.

Zawór ze złączem G1” do instalacji awaryjnego zasilania tlenu medycznego, zabudowany w skrzynce natynkowej.

- Głównym źródłem zasilania w tlen jest zbiornik ciekłego tlenu. Zgodnie z normą PN-EN ISO 7396-1 przełączenie między źródłem głównym i rezerwowym musi być realizowane automatycznie. Czy Zamawiający wymaga, aby przełączenie między źródłem głównym i rezerwowym następowało automatycznie ? Jest to warunek niezbędny do nadania certyfikatu dla wykonanej instalacji.

Zamawiający wymaga, aby przełączanie między źródłem podstawowym i rezerwowym następowało w sposób automatyczny.

- Projekt przewiduje dwa reduktory II stopnia, których działanie dubluje się ( w rozprężalni i w pomieszczeniu maszynowni ). Czy Zamawiający dopuści zastosowanie redukcji jedynie w budynku ? Podanie ciśnienia z rozprężalni pod ciśnieniem po I stopniu redukcji poprawi pracę układu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie II stopnia redukcji jedynie w budynku.

- Proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ sekcja III.5 pkt.1 " Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności:"

Zapis zamieszczony omyłkowo – prosimy nie brać go pod uwagę.

- Proszę o podanie podstawy prawnej w związku z zapisem SIWZ sekcja IV.9 pkt. 5 " Przedmiotem zamówienia jest usługa zwolniona z podatku od towarów i usług"

Zapis zamieszczony omyłkowo – prosimy nie brać go pod uwagę.

- Zapis SIWZ sekcja IV.11 Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Natomiast w załaczniku nr 4 do SIWZ "wzór umowy" nie zawarł zapisów dotyczących zmiany postanowień umowy, prosimy wyjaśnienie.

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- W treści wzoru umowy załacznik nr 4 do SIWZ w paragrafie 7 pkt. 1 Zamawiający traktuje wynagrodzenie Wykonawcy jako ryczałtowe, natomiast w pkt. 2 żąda kosztorysu powykonawczego, prosimy o wyjaśnienie.

Zamawiający nie żąda kosztorysu powykonawczego.

- Prosimy o zamieszczenie rysunków :

- planu  zagospodarowania z naniesionymi trasami przebiegu instalacji gazów,

- rzutu I piętra z naniesionymi trasami przebiegu instalacji gazów.

Zamawiający zamieści w/w rysunki.

- Na stronie Zamawiającego ukazały się informacje dotyczące rozszerzenia zakresu zadania o remont budynku tlenowni. Opis i załączone szkice nie precyzują nawet w przybliżony sposób ilości i oczekiwanej technologii wykonania. proszę o zamieszczenie przedmiaru budowlanego i dokładnych informacji dotyczących remontu budynku tlenowni, a w szczególności :

  - technologii i zakresu wykonania dachu,

  - technologii i zakresu wykonania podłogi,

  - technologii wykonania tynku, zakresu szpachlowania ścian,

  - zdefiniowania potrzeb dotyczących wymiany drzwi,

  - technologii i zakresu wykonania nowej instalacji elektrycznej, odległości od rozdzielni,

  - sposobu wykonania elewacji zewnętrznej,

  - sposobu wykonania gniazd siły na płycie betonowej zbiornika, określenia przekroju kabla zasilającego.

Zamawiający zamieści przedmiar.

46. W związku ze zmianą Ustawy o Wyrobach Medycznych, prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty pod rygorem odrzucenia, osobnej deklaracji zgodności CE dla wyrobu medycznego i wpisów do Urzędu Rejestracji Wyrobów medycznych,  dla rur miedzianych złączek, zaworów, stacji powietrza , stacji próżni, Tlenowni  oraz  innych komponentów oraz półproduktów do instalacji gazów medycznych i próżni , użytych do wykonania systemu rurociągowego do gazów medycznych będącego przedmiotem  niniejszego PN.

Podstawa Prawna : Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych1), 2)

"Art. 3.punkt 9 ustęp 2.:

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do komponentów i półproduktów przeznaczonych przez ich wytwórców do wytwarzania wyrobów, z wyjątkiem komponentów i półproduktów przeznaczonych przez ich wytwórców specjalnie do: 1) wytwarzania wyrobów wykonanych na zamówienie; 2) instalacji gazów medycznych i próżni."

Odpowiedź twierdząca pozwoli na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszystkich niezbędnych dokumentów Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

47. W związku z tym że dużą część zamówienia stanowią wyroby medyczne prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ofertę z 2 stawkami Vat, tj. 23% na roboty budowlane i 8% na wyroby medyczne

W formularzu ofertowym należy podać łączną cenę oferty przetargowej w rozbiciu na dwie pozycję – instalacja gazów medycznych z VAT 8 % i prace budowlane z VAT 23 %.

48. Czy instalacja ma być wykonana w nowobudowanym budynku czy w budynku modernizowanym?

Instalacja ma być wykonana w budynku modernizowanym.

49.W par.  II p. 2 określają  Państwo prace jako roboty budowlane, a w par. IV P9 PP 5 piszą Państwo że przedmiotem zamówienia jest usługa zwolniona z Vat. Proszę o jednoznaczną interpretację, jaką stawkę Vat należy zastosować.

Zapis o usłudze zwolnionej z Vat umieszczony został omyłkowo – prosimy nie brać go pod uwagę. W formularzu ofertowym należy podać łączną cenę oferty przetargowej w rozbiciu na dwie pozycję – instalacja gazów medycznych z VAT 8 % i prace budowlane z VAT 23 %.

50.W par. II p 6 termin wykonania usługi określono na 20.12.2016 roku. W par. IV p 9 pp 2 mowa jest o 12 – miesięcznym terminie. Czy zapisy te nie są wynikiem pomyłki?

Zapis o 12 – miesięcznym terminie umieszczony został omyłkowo – prosimy nie brać go pod uwagę. Wiążący jest termin wykonania usługi do 20 grudnia 2016 r.

51. Prosimy o wyjaśnienie związku Rozporządzenia o którym mowa w par. IV p 7 z przedmiotem zamówienia.

Zapis umieszczony omyłkowo – prosimy nie brać go pod uwagę.