Augustów, dn. 29 czerwca  2016 r.

Dotyczy : postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej i remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych znak sprawy 7/ZP/2016

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

Dotyczy przetargu Wykonanie projektu budowlanego i remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych odcinka męskiego i żeńskiego:

- W załączonych przedmiarach elektrycznych brakuje 90%  pozycji do prawidowej wyceny danej inwestycji:

- Brakuje demontażu oprawa oświetleniowych , osprzetu elektrycznego, listew elektroinstalacyjnych, demontaz paneli nadlóżkowych

- Przy załozeniu ze obwód gniazdowy w kazdym pomieszczeniu ma być na oddzielnym obwodzie ilości przewodów które zostały podane w przedmiarze są zdecydowanie za mało, ta sama sytuacja dotyczy też obwodów oswietleniowych przy około 100 szt opraw do zamontowania na powierzchni okolo 600m2 ,250m przewodu to zdecydowanie za malo

- bark przewodu silowego do myjek

- Kłucie bruzd I zaprawiania jest zdecydowanie za mało

- brakuje montażu opraw oświetleniowych ogólnych, opraw oświetlenia awaryjnego i osprzetu ( gniazd, wyłączników)

- brak oświetlenie nocnego w salach łózkowych zapalane w punkcie pielegniarskim

- brak demontażu i montażu nowej rozdzielni elektrycznej z DPX

- brak polożenia WLZ z rozdzielni glownej

- brak przycisków PPOŻ i oprzewodowania

- brak instalacji telefoniocznej i rurażu

- brak korytek kablowych w częsci korytarzowej gdzie jest podwieszany sufit.

- Brak pomiarów elektrycznych

- Brak pozycji projekt elektryczny.

- Zamawiajacy w opisie informuje że instalacja przyzywowa jest zainstalaowana, czy trzeba wykonać nową instalacje w panelach które posiadaja  element instalacji przyzywowej i gniazdo telefoniczne.

- W przedmiarze pozycja 80 przebijanie otworów  … w ścianach lub stropach z gazobetonu jest wprowadzenie w błąd, budynek jest zbudowany z cegły, prosze o zmiane KNNR.

- W załączonym przedmiarze budowlanym brakuje pozycji:

- Rozebranie starych posadzek

- Koszt usunięcia i utylizacji gruzu

- Grubość nowej posadzki to wg przedmiaru 3 cm, co jest błędem

- Brak pozycji odmalowanie korytarzy po zakończonych robotach

- Brak pozycji projekt budowlany

- Brak pozycji ryczałt za prąd

- W pozycji malowanie należało by zaznaczyć jaka ma być użyta farba

Odpowiedzi na pytania 1-4 – Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SIWZ, poprzez wycofanie przedmiaru robót dla przedmiotowego zadania. Wycenę należy dokonać w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy ( PFU ).

- Czy Zamawiający wymaga załączenia kosztorysów ofertowych? Zapis w umowie mówi o wykonaniu kosztorysu powykonawczego ale w SIWZ nie ma wzmianki o kosztorysie ofertowym. Jeżeli taki kosztorys jest wymagany to jak oferent ma go wykonać czy w oparciu o przedmiary, które nie zawierają wszystkich pozycji? Jeżeli kosztorys ofertowy nie jest wymagany to prosimy o wykreślenie z umowy zapisu o kosztorysie powykonawczym.

Prosimy o profesjonalne podejście do tematu i opublikowanie wszystkich pytań wraz z odpowiedziami lub poprawę przedmiarów ew. ich usunięcie.

Przedmiar nie zawierajacy wszystkich robót może wprowadzać w błąd potencjalnych Oferentów, którzy polegają na staranności w przygotowaniu dokumentów przez Zamawiajacego, wg. zasady jeżeli jakiś dokument jest zamieszczany to ma być wykonany w sposób należyty .

Nie zastosowanie się do powyższego może w znacznym stopniu wpłynąć na cenę ofertową, która zostanie uzyskana poprzez pośrednie wprowadzenie w błąd.

Zamawiający wykreśli z umowy zapis o kosztorysie powykonawczym.