PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn.16.09.2004r. poz. 2072/

- Rozporządzenie/WE/Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV/ Dz.U.WEL 340 z dn.16.12.2002 z poź. zm./

- Ustawa z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z póź. Zm. Ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96, poz.959, nr.116, poz 1207 i nr 145 poz.1537/

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  12 czerwca  2012r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91,poz.408,z póź. zm)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane z póź.zm./ Dz.U1994r nr.89 poz.414/

6. PN.EN 12464.1 " Światło i oświetlenie miejsc pracy".
7. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

Powierzchnia oddziału wewnętrznego męskiego

| L.p. | IV PIĘTRO | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pomieszczenie magazynowe | 12,00 |
| 2 | Pomieszczenie administracyjne | 11,60 |
| 3 | Endoskopia / | 17,80 |
| 4 | Endoskopia | 15,80 |
| 5 | Sala chorych z łazienką | 36,00 |
| 6 | Sala chorych z łazienką | 35,90 |
| 7 | Sala chorych z łazienką | 36,00 |
| 8 | Pokój socjalny | 17,50 |
| 9 | Pokój lekarski | 19,00 |
| 10 | Dyżurka lekarska | 17,70 |
| 11 | Korytarz | 104,00 |
| 12 | Sala chorych z łazienką | 35,80 |
| 13 | Sala chorych z łazienką | 35,80 |
| 14 | Sala chorych z łazienką | 18,10 |
| 15 | Sala chorych z łazienką | 16,90 |
| 16 | Łazienka | 13,73 |
| 17 | Magazyn brudnej bielizny | 3,0 |
| 18 | Brudownik | 12,5 |
| SUMA IV. PIĘTRA: 459, 13 m2 |  |  |

OPIS TECHNICZNY

Do remontu pomieszczeń dla  Oddziału Wewnętrznego męskiego  na   IV piętrze Pawilonu Leczniczo-zabiegowego SP ZOZ w Augustowie.

Przedmiotem zamówienia jest remont oddziału wewnętrznego męskiego .

1. Wykonanie prac remontowo-budowlanych ;

a)   wyburzenie ścianek działowych gr. 6,12,24 cm

b) skucie płytek ceramicznych ze  ścian

c) skucie płytek typu gres posadzek

d) zerwanie wykładziny PCV montowanej na klej

e) skucie posadzki na salach o gr. 5 cm

d) murowanie ścianek działowych z gazobetonu gr. 12 cm

e) zamurowanie ścian gr. 24 cm z gazobetonu

f) wykonanie tynków cementowo-wapiennych  kat. III na nowo wybudowanych ściankach z

gazobetonu

g) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach ( fartuchy)

h) wykonanie nowych pomieszczeń pod łazienki

I.  Lokalizacja - wewnętrzny męski  IV piętro

Pomieszczenia objęte zakresem remontu zlokalizowane są na czwartym piętrze budynku łóżkowego .

I. POMIESZCZENIE   ODDZIAŁU  wewnętrznego męskiego  -   pom.  Nr. ( 1,2)

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-Wykonanie posadzek typu Tarket / kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitu farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia  lampy sufitowe  2 x 38 W - szt. 2 na pomieszczenie

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- wyburzenie ścianki działowej w pom nr. 1

- fartuch z glazury przy umywalce

II. POMIESZCZENIE   ODDZIAŁU  wewnętrznego męskiego  -   pom.  Nr. (3,4) sale endoskopii

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-Wykonanie posadzek typu Tarket / kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitu farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową łatwo zmywalna odporną na działanie środków dezynfekcyjnych

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia / po 5 lamp sufitowych 2 x 38 W na pomieszczenie

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- wykonanie glazury w obu pomieszczeniach na wysokość 2,05 m

- wydzielenie  w pomieszczeniu nr. 4  dodatkowego pomieszczenia wyposażonego w  bidet , sedes oraz

umywalkę ,

- wykucie otworu drzwiowego  na drzwi PCV/ALU  przesuwne 100 cm w świetle  w ścianie działowej

pomieszczeń 3 i 4,

- zamontowanie  umywalek  zgodnych z rozp. MZ odnośnie pomieszczenia endoskopii

III. POMIESZCZENIE   ODDZIAŁU  wewnętrznego męskiego  - sale chorych                            pom.  Nr. ( 5,6,7,12,13) - 5 łóżkowe

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-Wykonanie posadzek typu Tarket / kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitu farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia / po 4 lampy sufitowe  2 x 38 W na pomieszczenie

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- Demontaż i Wymiana zestawów nadłóżkowych na nowe   tylko w salach nr.  6,13 
 - wykonać osłony przeciwuderzeniowe  na ścianach za łóżkami po całej długości sali

III. POMIESZCZENIE   ODDZIAŁU  wewnętrznego męskiego  - sale chorych pom.  Nr. ( 14,15) - 2 łóżkowe

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-Wykonanie posadzek typu Tarket / kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitu farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia / po 2 lampy sufitowe  2 x 38 W

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- Demontaż i wymiana zestawów nadłóżkowych na nowe   tylko w sali  nr. 14
- wykonać osłony przeciwuderzeniowe  na ścianach za łóżkami po całej długości sali

IV. POMIESZCZENIA WC  I  NATRYSKI / 7 szt  przy salach chorych

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-Wymianę okładzin ściennych  z płytek ceramicznych

-wymiana stolarki drzwiowej na nową 80 cm z naświetlem

-Wymianę posadzki z płytek ceramicznych wraz izolacją oraz posadzką cementową

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitów farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymianę umywalki i baterii umywalkowej –producent krajowy+ lustro

-Wymiana podejść kanalizacyjnych i wodociągowych

-Wymianę muszli ustępowej na compakt - prod. polski

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

- montaż  pojemników na papier toaletowy JUMBO

- wykonanie brodzików bez progów

- kotara/zasłona  na teleskopie

- montaż pochwytów przy umywalkach  , sedesach dla osób niepełnosprawnych, ruchome

siedzisko mocowane na stałe do ściany w natrysku

-Wymiana oświetlenia/ lampa  typu np.  Ametyst 1 x 18W  przy umywalce + lampa typu np. Ametyst

1 x 18 W

-Wymiana osprzętu elektrycznego + gniazdko przy umywalce szt. 1

V. POMIESZCZENIA : gabinety lekarskie , pom magazynowe , admn, pom nr. 8,9,10

-Wymianę okładzin ściennych  z płytek ceramicznych

-Wykonanie posadzek typu Tarket

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymiana podejść kanalizacyjnych i wodociągowych

-Wymiana oświetlenia

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- wykonanie fartuchów przy umywalkach , gniazdko elektryczne , lampa np. Ametyst 1 x 18 W+ lustro

- wydzielenie pomieszczenia na sanitariat w pokoju nr. 10 - Dyżurka lekarska  w skład której wejdzie

prysznic, sedes typu kompakt, umywalka.  Glazura w pomieszczeniu na wysokość drzwi.

VI. Pomieszczenie łazienki ogólnodostępnej nr. 15

-Wymianę okładzin ściennych  z płytek ceramicznych na wys. 2,05

-Wymiana posadzki z płytek ceramicznych wraz izolacją oraz posadzką cementową

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitów farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymiana umywalki i baterii umywalkowej –producent krajowy , gniazdko elektryczne + lustro

-Wymiana podejść kanalizacyjnych i wodociągowych

-Wymianę muszli ustępowej na compakt - prod. polski

- kotara/zasłona  na teleskopie

- montaż pochwytów przy umywalkach  , sedesach dla osób niepełnosprawnych, ruchome

siedzisko mocowane na stałe do ściany w natrysku

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia na sufitowe

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- wykonanie brodzika bez progu

VI. POZOSTAŁE POMIESZCZENIA  -pomieszczenia magazynowe brudnej bielizny  ,brudownik  nr. 17,18

-Wymianę okładzin ściennych  z płytek ceramicznych

-Wykonanie posadzek z  Terakoty

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymianę umywalki i baterii umywalkowej –producent krajowy

-Wymiana podejść kanalizacyjnych i wodociągowych

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- wstawienie w pomieszczenia brudownika  nr. 18  myjki do dezynfekcji kaczek i basenów  min.    3 kaczki.

Wymiana kraty drzwiowej przy pomieszczeniu nr.18 brudownik na drzwi  ppoż EI-30  przeszklone       o śr. 100 cm w świetle  szt. 1.

Pomieszczenie - ciąg komunikacyjny  nr. 11

Montaż  sufitu podwieszanego w ciągu komunikacyjnym i pomieszczeniu dyżurki pielęgniarskiej-  taki jak na oddziale wewnętrznym żeńskim

- zabezpieczenie korytarza przed zniszczeniem . 
Wymiana drzwi na nowe w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

UWAGA

Wszelki wywóz gruzu musi odbywać się poprzez okna zewnętrzne a nie przez ciągi komunikacyjne szpitala . 
Ciąg komunikacyjny musi być zabezpieczony przed zniszczeniem a po zakończeniu remontu oddziału ponownie odmalowany w istniejących kolorach .

Przed przystąpieniem  do prac remontowych  zostanie sporządzona  dokumentacja fotograficzna pomieszczeń  nie  remontowanych . 
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pomieszczeń nie remontowanych  wszelkie poprawki zostaną usunięte przez Wykonawcę robót.

Sala dyżurki pielęgniarskiej  musi zostać podłączona pod nową instalację elektryczną tj. oświetlenie , gniazdka , wyłączniki.

Rury spustowe kanalizacyjne należy połączyć z oddziałem wewnętrznym żeńskim piętro niżej na wysokości posadzki.

VII. Ciąg komunikacyjny.

Na oddziale wewnętrznym męskim   w sufit podwieszany należy schować nową instalację elektryczną  w korytkach.

Należy również podłączyć nową instalacje elektryczną w pomieszczeniu dyżurki pielęgniarskiej na oddziale wewnętrznym żeńskim .

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

Roboty budowlane wykonać zgodnie z przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie w tym ‘warunki wykonania i odbioru robót”. Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Planuje się również demontaż i ponowny montaż gniazd instalacji logicznej na czas remontu oraz montaż nowych punktów wg. wskazań użytkownika .

Wysokość pomieszczeń 3,10 m
UWAGA: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ WYZNACZENIA GODZIN WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ( GENERUJĄCYCH HAŁAS od 15.00 do 20.00).

1. Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie płyty gipsowo-kartonowej laminowanej o powierzchni gładkiej , nasączony środkiem bakterio i grzybobójczym np. Gyprex ASEPTA  lub równoważny.

2. Zamawiający dopuszcza do zastosowania standardowe płytki ceramiczne w przypadku płytek podłogowych o współczynniku antypoślizgowości min. R-11.

3. Zamawiający dopuszcza do zastosowania urządzenia sanitarne (biały montaż, zawory, baterie) standardowe produkcji polskiej.

4. Należy zastosować kratki wentylacyjne z pcv  bez żaluzji , przed montażem w istniejący otwór instalacji zamontować kruciec  z rury pcv fi 150, sposób montażu kratki  -kołki rozporowe. Drzwiczki rewizyjne stalowe zamykane na klucz. (jeden rodzaj klucza do wszystkich drzwiczek)
5. W kalkulacji należy uwzględnić  wymianę parapetów na nowe z konglomeratu na wszystkich remontowanych salach
6. Należy zastosować na wskazanych salach pacjentów panel oświetleniowy do oświetlania szpitali, klinik, domów spokojnej starości, hoteli, internatów itp. Wyposażony w gniazdo energetyczne, telefoniczne, słuchawkowe, manipulator do sterowania i wezwania personelu. Obudowa stalowa malowana proszkowo. IP20, 1x18W+1,2W

Opis techniczny .

1.1 Stan istniejący.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach oddziału wewnętrznego męskiego i  żeńskiego . 
Istniejącą instalację należy w całości zdemontować   poza instalacją przyzywową oraz komputerową

1.2 Zasilanie obiektu.

Zasilanie remontowanych pomieszczeń  należy wykonać   z istniejącej rozdzielnicy. Przewody układać w istniejących korytach kablowych  a w części remontowanej w bruzdach pod tynkiem.  Moc  zasilanych urządzeń nie będzie przekraczała  800 W  na poszczególnych odcinkach.

1.3 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych.

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDYp 3 i 4 x 1.5 układanymi w bruzdach . Instalację gniazd 230 V wykonać przewodem YDYp 3 x2,5 mm w wykonaniu  z  osprzętem  podtynkowym. Instalację w całości układać  w bruzdach pod tynkiem. Oprawy oświetleniowe   montować  zgodnie z rys. nr. 1.

1.4.Oświetlenie ewakuacyjne.

Istniejące oświetlenie ewakuacyjne na ciągach komunikacyjnych należy pozostawić i zamontować w suficie podwieszanym na oddziale wewnętrznym męskim .

1.5 Instalacja przyzywową.

Istniejącą  instalację przyzywową  należy pozostawić . Zasilenie  instalacji , które znajduje się na tynku należy  schować  pod tynkiem.

1.6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim  należy zamontować  samoczynne wyłączenie napięcia w układzie TN-S. Ochronie  podlega;

- metalowa obudowa rozdzielnic , wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych na stałe,

- metalowe korpusy opraw oświetleniowych

- kołki ochronne gniazd wtyczkowych

W obwodach odbiorczych  jako urządzenia zabezpieczające przed porażeniem zastosować wyłączniki różnicowoprądowe  o prądzie znamionowym IDN= 30mA. Skuteczność  zastosowanych  środków  ochrony przeciwporażeniowej , badanie  izolacji kabli i przewodów  rezystancji  uziemień   należy potwierdzić pomiarami.

Nowe zasilenie należy poprowadzić od rozdzielni głównej , która znajduje sie w piwnicy budynku  przewodem  5x16 mm. Każda z sal musi mieć  oddzielne  wyłączenie  wyłącznikiem  różnicowo-prądowym.

Należy zaprojektować nową instalację telefoniczną.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn.16.09.2004r. poz. 2072/

- Rozporządzenie/WE/Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV/ Dz.U.WEL 340 z dn.16.12.2002 z poź. zm./

- Ustawa z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z póź. Zm. Ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96, poz.959, nr.116, poz 1207 i nr 145 poz.1537/

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  12 czerwca  2012r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91,poz.408,z póź. zm)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane z póź.zm./ Dz.U1994r nr.89 poz.414/

6. PN.EN 12464.1 " Światło i oświetlenie miejsc pracy".
7. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

Powierzchnia oddziału wewnętrznego żeńskiego

| L.p. | III PIĘTRO | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pomieszczenie magazynowe | 12,00 |
| 2 | Pomieszczenie administracyjne | 11,60 |
| 3 | Pokój socjalny | 17,80 |
| 4 | Pokój badań Holter | 15,80 |
| 5 | Sala chorych z łazienką | 36,00 |
| 6 | Sala chorych z łazienką | 35,90 |
| 7 | Sala chorych z łazienką | 36,00 |
| 8 | Pokój ordynatora | 17,50 |
| 9 | Pokój oddziałowej | 19,00 |
| 10 | Dyżurka lekarska | 17,70 |
| 11 | Korytarz | 104,00 |
| 12 | Sala chorych z łazienką | 35,80 |
| 13 | Sala chorych z łazienką | 35,80 |
| 14 | Sala chorych z łazienką | 18,10 |
| 15 | Sala chorych z łazienką | 16,90 |
| 16 | Łazienka | 13,73 |
| 17 | Magazyn brudnej bielizny | 3,0 |
| 18 | Brudownik | 12,5 |
| SUMA IV. PIĘTRA: 459, 13 m2 |  |  |

OPIS TECHNICZNY

Do remontu pomieszczeń dla  Oddziału Wewnętrznego  żeńskiego  na III  piętrze Pawilonu Leczniczo-zabiegowego SP ZOZ w Augustowie.

Przedmiotem zamówienia jest remont oddziału wewnętrznego żeńskiego.

1. Wykonanie prac remontowo-budowlanych ;

a)   wyburzenie ścianek działowych gr. 6,12,24 cm

b) skucie płytek ceramicznych ze  ścian

c) skucie płytek typu gres posadzek

d) zerwanie wykładziny PCV montowanej na klej

e) skucie posadzki na salach o gr. 5 cm

d) murowanie ścianek działowych z gazobetonu gr. 12 cm

e) zamurowanie ścian gr. 24 cm z gazobetonu

f) wykonanie tynków cementowo-wapiennych  kat. III na nowo wybudowanych ściankach z gazobetonu

g) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach ( fartuchy)

h) wykonanie nowych pomieszczeń wc/łazienek

I.  Lokalizacja - wewnętrzny żeński   III piętro

Pomieszczenia objęte zakresem remontu zlokalizowane są na czwartym piętrze budynku łóżkowego .

I. POMIESZCZENIE   ODDZIAŁU  wewnętrznego żeńskiego   -   pom.  Nr. ( 1,2)

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-Wykonanie posadzek typu Tarket / kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitu farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia  lampy sufitowe  2 x 38 W - szt. 2

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- wyburzenie ścianki działowej w pom nr. 1

- fartuch z glazury przy umywalce

II. POMIESZCZENIE   ODDZIAŁU  wewnętrznego żeńskiego -   pom.  Nr. (3,4) pokój socjalny  i sala zabiegowa

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-Wykonanie posadzek typu Tarket / kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym pokój nr. 3

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitu farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową łatwo zmywalna odporną na działanie środków dezynfekcyjnych n

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia / po 5 lamp sufitowych 2 x 38 W

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- wykonanie glazury w  pomieszczeniu nr. 4  na wysokość 2,05 m

- zamontowanie  umywalek  zgodnych z rozp. MZ odnośnie pomieszczeniu sali zabiegowej

III. POMIESZCZENIE   ODDZIAŁU  wewnętrznego żeńskiego  - sale chorych                            pom.  Nr. ( 5,6,7,12,13) - 5 łóżkowe

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-Wykonanie posadzek typu Tarket / kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitu farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia / po 4 lampy sufitowe  2 x 38 W

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Demontaż i Wymiana zestawów nadłóżkowych na nowe   tylko w salach  nr. 6,13

- Rolety na okna 
- wykonać osłony przeciwuderzeniowe  na ścianach za łóżkami po całej długości sali

III. POMIESZCZENIE   ODDZIAŁU  wewnętrznego żeńskiego  - sale chorych pom.  Nr. ( 14,15) - 2 łóżkowe

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-Wykonanie posadzek typu Tarket / kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitu farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia / po 2 lampy sufitowe  2 x 38 W

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- Demontaż i Wymiana zestawów nadłóżkowych na nowe   tylko w sali nr.  14
- wykonać osłony przeciwuderzeniowe  na ścianach za łóżkami po całej długości sali

IV. POMIESZCZENIA WC  I  NATRYSKI / 7 szt

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

-Wymianę okładzin ściennych  z płytek ceramicznych

-wymiana stolarki drzwiowej na nową 80 cm z naświetlem

-Wymianę posadzki z płytek ceramicznych wraz izolacją oraz posadzką cementową

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitów farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymianę umywalki i baterii umywalkowej –producent krajowy+ lustro

-Wymiana podejść kanalizacyjnych i wodociągowych

-Wymianę muszli ustępowej na compakt - prod. polski

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

- wykonanie brodzików bez progów

- kotara/zasłona  na teleskopie

-Wymiana oświetlenia/ lampa  typu np.  Ametyst 1 x 18W  przy umywalce + lampa typu np. Ametyst

1 x 18 W

-Wymiana osprzętu elektrycznego + gniazdko przy umywalce szt. 1

- montaż pochwytów przy umywalkach  , sedesach dla osób niepełnosprawnych, ruchome

siedzisko mocowane na stałe do ściany w natrysku

V. POMIESZCZENIA : gabinety lekarskie , pom magazynowe , admn, pom nr. 8,9,10

-Wymianę okładzin ściennych  z płytek ceramicznych

-Wykonanie posadzek typu Tarket

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymiana podejść kanalizacyjnych i wodociągowych

-Wymiana oświetlenia

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- wykonanie fartuchów przy umywalkach , gniazdko elektryczne , lampa np. Ametyst 1 x 18 W+ lustro

VI. Pomieszczenie łazienki ogólnodostępnej nr. 15

-Wymianę okładzin ściennych  z płytek ceramicznych na wys. 2,05

-Wymiana posadzki z płytek ceramicznych wraz izolacją oraz posadzką cementową

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie sufitów farbą akrylową

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymiana umywalki i baterii umywalkowej –producent krajowy , gniazdko elektryczne + lustro

-Wymiana podejść kanalizacyjnych i wodociągowych

-Wymianę muszli ustępowej na compakt - prod. polski

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia na sufitowe

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- wykonanie brodzika bez progu, pochwyty dla niepełnosprawnych

- kotara/zasłona  na teleskopie

- montaż pochwytów przy umywalkach  , sedesach dla osób niepełnosprawnych, ruchome

siedzisko mocowane na stałe do ściany w natrysku

VI. POZOSTAŁE POMIESZCZENIA  -pomieszczenia magazynowe brudnej bielizny,  brudownik  nr. 17,18

-Wymianę okładzin ściennych  z płytek ceramicznych

-Wykonanie posadzek z  Terakoty

-Szpachlowanie ścian i sufitów

-Malowanie ścian farbą lateksową

-Wymianę umywalki i baterii umywalkowej –producent krajowy

-Wymiana podejść kanalizacyjnych i wodociągowych

-Wymiana kratek wentylacyjnych i rewizyjnych drzwiczek

-Wymiana oświetlenia

-Wymiana osprzętu elektrycznego

- Rolety na okna

- wstawienie w pomieszczenia brudownika  nr. 18  myjki do dezynfekcji kaczek i basenów /3 kaczki/.

Wymiana kraty drzwiowej przy pomieszczeniu nr.18 brudownik na drzwi drzwi ppoż EI-30 przeszklone o śr. 100 cm w świetle 2,05 wys. szt. 2

Pomieszczenie - ciąg komunikacyjny  nr. 11

- zabezpieczenie korytarza przed zniszczeniem . Wymiana drzwi na nowe w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na oddziale . Wstawienie  skrzynki rozdzielczej elektrycznej

UWAGA

Wszelki wywóz gruzu musi odbywać się poprzez okna zewnętrzne a nie przez ciągi komunikacyjne szpitala . Ciąg komunikacyjny musi być zabezpieczony przed zniszczeniem a po zakończeniu remontu oddziału ponownie odmalowany w istniejących kolorach .

Sala dyżurki pielęgniarskiej  musi zostać podłączona pod nową instalację elektryczną tj. oświetlenie , gniazdka , wyłączniki.

Rury spustowe kanalizacyjne należy połączyć z oddziałem wewnętrznym męskim  piętro wyżej na wysokości posadzki.

VII. Ciąg komunikacyjny

Na oddziale wewnętrznym żeńskim  w sufit podwieszany należy schować nową instalację elektryczną  w korytkach.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

Roboty budowlane wykonać zgodnie z przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie w tym ‘warunki wykonania i odbioru robót”. Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Planuje się również demontaż i ponowny montaż gniazd instalacji logicznej na czas remontu oraz montaż nowych punktów wg. wskazań użytkownika .

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ WYZNACZENIA GODZIN WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ( GENERUJĄCYCH HAŁAS od 15.00 do 20.00).

1. Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie płyty gipsowo-kartonowej laminowanej o powierzchni gładkiej , nasączony środkiem bakterio i grzybobójczym np. Gyprex ASEPTA  lub równoważny.

2. Jako ruszt sufitu można zastosować QUICK-LOCK T 24 lub równoważny.

3. Zamawiający dopuszcza do zastosowania standardowe płytki ceramiczne w przypadku płytek podłogowych o współczynniku antypoślizgowości min. R-11.

4. Zamawiający dopuszcza do zastosowania urządzenia sanitarne (biały montaż, zawory, baterie) standardowe produkcji polskiej.

5. Należy zastosować kratki wentylacyjne z pcv  bez żaluzji , przed montażem w istniejący otwór instalacji zamontować kruciec  z rury pcv fi 150, sposób montażu kratki  -kołki rozporowe. Drzwiczki rewizyjne stalowe zamykane na klucz. (jeden rodzaj klucza do wszystkich drzwiczek)

W kalkulacji należy uwzględnić  wymianę parapetów we wszystkich  remontowanych pomieszczeniach  na nowe z konglomeratu .

7. Należy zastosować na wskazanych salach pacjentów panel oświetleniowy do oświetlania szpitali, klinik, domów spokojnej starości, hoteli, internatów itp. Wyposażony w gniazdo energetyczne, telefoniczne, słuchawkowe, manipulator do sterowania i wezwania personelu. Obudowa stalowa malowana proszkowo. IP20, 1x18W+1,2W

Opis techniczny .

1.1 Stan istniejący.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach oddziału wewnętrznego męskiego i żeńskiego. 
Istniejącą instalację należy w całości zdemontować   poza instalacją przyzywową oraz komputerową

1.2 Zasilanie obiektu.

Zasilanie remontowanych pomieszczeń  należy wykonać   z istniejącej rozdzielnicy. Przewody układać w istniejących korytach kablowych  a w części remontowanej w bruzdach pod tynkiem.  Moc  zasilanych urządzeń nie będzie przekraczała 800 W  na poszczególnych odcinkach.

1.3 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych.

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDYp 3 i 4 x 1.5 układanymi w bruzdach . Instalację gniazd 230 V wykonać przewodem YDYp 3 x2,5 mm w wykonaniu z osprzętem podtynkowym. Instalację w całości układać  w bruzdach pod tynkiem. Oprawy oświetleniowe   montować  zgodnie z rys. nr. 1.

1.4.Oświetlenie ewakuacyjne.

Istniejące oświetlenie ewakuacyjne na ciągach komunikacyjnych należy pozostawić i zamontować w suficie podwieszanym na oddziale wewnętrznym męskim .

1.5 Instalacja przyzywową.

Istniejącą  instalację przyzywową  należy pozostawić . Zasilenie  instalacji , które znajduje się na tynku należy  schować  pod tynkiem.

1.6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim  należy zamontować  samoczynne wyłączenie napięcia w układzie TN-S. Ochronie  podlega;

- metalowa obudowa rozdzielnic , wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych na stałe,

- metalowe korpusy opraw oświetleniowych

- kołki ochronne gniazd wtyczkowych

W obwodach odbiorczych  jako urządzenia zabezpieczające przed porażeniem zastosować wyłączniki różnicowoprądowe  o prądzie znamionowym IDN= 30mA. Skuteczność  zastosowanych  środków  ochrony przeciwporażeniowej , badanie  izolacji kabli i przewodów  rezystancji  uziemień   należy potwierdzić pomiarami.

Nowe zasilenie należy poprowadzić od rozdzielni głównej , która znajduje sie w piwnicy budynku  przewodem 5x16 mm. Każda z sal musi mieć  oddzielne  wyłączenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

Należy zaprojektować nową instalację telefoniczną.

Należy dołączyć   Opinię  ppoż odnośnie wstawienia drzwi ppoż  EI-30 na klatce schodowej Pawilonu Leczniczo-Zabiegowego  od strony zachodniej na oddziałach wewnętrznym męskim ,żeńskim oraz pediatrycznym

Oprawy                                                                              Załącznik nr. 1

A - oprawa rastrowa  4 x 18 W sufit podwieszany
    B- oprawa typu LATTE NEW  2 x 36 W
    C -  szpitalna oprawa nadłóżkowa   3 - stanowiskowa  zapewniająca
•ogólne oświetlenie sali  światłem odbitym (2x36W)
 • miejscowe oświetlenie  łóżka  i do czytania (1x18W) 
• oświetlenie nocne (żarówka 1x15W)
 • podłączenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el. • 
 • korzystanie z punktów poboru gazów medycznych - tlen, próżnia, sprężone powietrze
 • podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
  C-1  -  szpitalna oprawa nadłóżkowa   2 - stanowiskowa  zapewniająca
•ogólne oświetlenie sali  światłem odbitym (2x36W)
 • miejscowe oświetlenie  łóżka  i do czytania (1x18W) 
• oświetlenie nocne (żarówka 1x15W)
 • podłączenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el. • 
 • korzystanie z punktów poboru gazów medycznych - tlen, próżnia, sprężone powietrze
 • podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
C -2  szpitalna oprawa nadłóżkowa   3 - stanowiskowa  zapewniająca
•ogólne oświetlenie sali  światłem odbitym (2x36W)
 • miejscowe oświetlenie  łóżka  i do czytania (1x18W) 
• oświetlenie nocne (żarówka 1x15W)
 • podłączenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el. • 
 • korzystanie z punktów poboru gazów medycznych - tlen, próżnia, sprężone powietrze
 • podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
AW- oprawa  awaryjna rastrowa  4*18 W z ośw. awaryjnym dwufunkcyjna 
          w suficie podwieszanym

U W A G A

1. Do  powyższego  zadania  należy  doliczyć  koszt   zakupu i montażu  drzwi                      ppoż  EI 60   przeszklonych  szt. 2  o pow. całkowitej ok. 16 m2  za szt.
 Obwód całkowity ok. 23 mb za szt. 
 Kolor profili RAL 9016,  kolor okuć RAL 9016.
 Szyby wypełnienie EI 60. Samozamykacz.

2. Drzwi  otwierane na zewnątrz   ok. 1200mm  x 1150 mm klasa ppoż. EI 30. Okno techniczne  w konstrukcji drzwiowej jednoskrzydłowe . Kolor profili RAL 9016,  kolor okuć RAL 9016. Wypełnienie EI 30  szt. 4

3. Drzwi  otwierane na zewnątrz   ok. 800mm  x 1200 mm klasa ppoż EI 30. Okno techniczne  w konstrukcji drzwiowej jednoskrzydłowe . Kolor profili RAL 9016,  kolor okuć RAL 9016. Wypełnienie EI 30  szt. 2

Warunki wykonania i odbioru Instalacje gazów medycznych należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w:
 - PN – EN 7396:2007 – cz.1 Systemy rurociągowe dla gazów medycznych
 - „Wytycznych Projektowania Szpitali Ogólnych” zeszyt III rozdz.7 i 8 wydanych przez MZiOS w 1981 r.
 - oraz zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ Tom II wydanych w 1988 r. 
Wszystkie skrzynki zaworowe , zawory , manometry , wakuometry muszą być oznaczone w sposób trwały i czytelny . Również rurociągi prowadzone po ścianie w kanałach instalacyjnych oraz nad stropami podwieszanymi winny być oznakowane barwnie . Kierunek przepływu gazu medycznego winien być oznaczony strzałką wzdłuż osi rurociągów . Rurociągi muszą być oznakowane w sąsiedztwie zaworów odcinających , rozgałęzień przed i za przegrodami itp. oraz na prostych odcinkach nie dłuższych niż 10 m . Wszystkie rurociągi gazów medycznych na obiekcie muszą być oznakowane barwnie w oparciu o PN-EN 1089 z opisaną nazwą gazu lub jego symbolem : 
- tlen - biała
 - podtlenek azotu - niebieska 
- sprężone powietrze - biało-czarna 
- próżnia - żółta
 - pozostałe gazy - oznaczenia neutralne.
 Wszystkie zawory i piony muszą być oznakowane jak niżej :
 - nazwa lub symbol gazu 
- strefa , obszar , odcinek przynależny do danego zaworu .
 Oznakowanie to musi być umocowane do zaworu lub do skrzynki . 
Wykaz prób jakie należy wykonać przed oddaniem instalacji do eksploatacji :
 a) próby po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych lecz przed ich zakryciem :
 - próba wytrzymałości mechanicznej
 - próba szczelności
 - próba na obecność połączeń krzyżowych i przeszkód w przepływie
 - kontrola oznakowania i wsporników rurociągowych
 - kontrola wzrokowa , czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spełniają wymagania techniczne określone w projekcie
 b) próby po całkowitym zakończeniu montażu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji :
 - próba szczelności
 - próba szczelności i kontrola zaworów odcinających pod kątem ich zamykania 
- próba na obecność połączeń krzyżowych
 - próba na obecność przeszkód w przepływie
 - sprawdzenie mechanicznego działania punktów poboru 
- sprawdzenie przepustowości instalacji
 - próba instalacji regulacyjnych , kontrolnych i alarmowych 
- przedmuchanie instalacji gazem próbnym
 - próba na obecność zanieczyszczeń stałych w rurociągach
 - napełnienie instalacji określonym gazem
 - próba na tożsamość  gazu
 Po całkowitym zakończeniu prób , a przed oddaniem instalacji do eksploatacji zespół odbierający musi potwierdzić na odpowiednich formularzach wyniki przeprowadzonych prób oraz stwierdzić , że wszystkie wymagania zostały spełnione .

CIŚNIENIE ROBOCZE I PRÓBNE 
CIŚNIENIA PRACY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH
 Instalacje tlenu , podtlenku azotu , sprężonego powietrza medycznego 0,50 MPa Instalacja próżni -0,06 MPa
 PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ 
Próba wytrzymałości mechanicznej powinna być wykonana po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem . Podczas przeprowadzania prób należy stosować poniższe wartości ciśnień : 
dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5 MPa       0,90 MPa
 PRÓBY SZCZELNOŚCI
 Próba szczelności po zakończeniu montażu
 Rurociągi powinny być całkowicie zmontowane i przymocowane do ściany . Gniazda punktów poboru , złącza pod czujniki i zawory nadmiarowe winny być zaślepione . Podczas przeprowadzania prób należy stosować poniższe wartości ciśnień :
 dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5 MPa        0,75 MPa 
dla rurociągów próżni 0,50 MPa
 Próba szczelności po zakończeniu montażu , a przed eksploatacją instalacji . Przed przeprowadzeniem tej próby należy zamontować wszystkie punkty poboru , manometry i wakuometry , zawory nadmiarowe oraz czujniki ciśnienia . Podczas przeprowadzania prób należy stosować poniższe wartości ciśnień :
 dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5 MPa               0,50 MPa 
dla rurociągów próżni -0,06 MPa

Instalacje wewnętrzne gazów medycznych
 RUROCIĄGI 
Rurociągi gazów medycznych należy wykonać z rur miedzianych , bez szwu , ciągnione spełniające wymagania normy PN-EN 13348:2004 „Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych i próżni.” . Do wyrobu takich rur stosuje się wyłącznie miedź beztlenową o zawartości miedzi minimum 99,90% wag. oraz o dopuszczalnej zawartości fosforu od 0,015 do 0,040%wag. Zgodnie z normą ten gatunek rur oznaczany jest symbolem Cu-DHP.. Ponadto dopuszczalna ilość pozostałego węgla wynosi 0,2 mg/dm. Powierzchnia wewnętrzna rur musi być lśniąca – a więc bez jakichkolwiek pokryć . Rury do gazów medycznych muszą być zabezpieczone na końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego , aby zapobiec zabrudzeniom w czasie składowania i transportu . Na poszczególnych oddziałach , na odejściach od pionu , zostaną zainstalowane skrzynki kontrolno-informacyjne wyposażone w zawory odcinające oraz wskaźniki ciśnienia gazów dla każdego z doprowadzonych mediów . Instalacje gazów medycznych na Oddziałach należy doprowadzić do punktów poboru gazów medycznych zamontowanych w :
 - zestawach nadłóżkowych elektryczno-gazowych : zamontowanych w Salach Łóżkowych
 - panelowych jednostkach zasilania stanowisk : zamontowanych na Salach Wzmożonej Opieki itp. 
- w tynku na ścianie : zamontowanych w gabinetach zabiegowych, salach porodowych , salach noworodków itp. Instalacje gazów medycznych należy układać pod tynkiem 
Podejścia rurociągów do skrzynek kontrolno-informacyjnych gazów medycznych , punktów poboru gazów , ściennych paneli oświetleniowo-zasilających oraz rozprowadzenie w pokojach i częściach korytarzy bez stropów podwieszanych należy wykonać pod tynkiem. Rurociągi muszą być podparte w odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięciu lub odkształceniu. Podpory rurociągów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i muszą być odizolowane od rurociągów.
Rurociągi powinny być zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany możliwie jak najbliżej miejsca , w którym rurociąg wchodzi do budynku . Nie powinno się wykorzystywać rurociągów do uziemiania wyposażenia elektrycznego . Odległość rurociągów od instalacji elektrycznej w przypadku równoległego prowadzenia nie może być mniejsza niż 10 cm. Dopuszczalne jest krzyżowanie się przewodów z instalacją elektryczną. W tych miejscach należy zachować minimalny prześwit 10 cm lub zastosować tuleję ochronną z PCV. Odległość rurociągów gazów medycznych od rurociągów gazów palnych lub mediów gorących nie może być mniejsza niż 25 cm. Połączenie nierozłączne rurociągów należy wykonać lutem twardym srebrnym przy użyciu odpowiednich złączek lub kształtek. Zaleca się łączenie rurociągów poprzez zastosowanie złączek prostych, kolanek oraz trójników.
PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH

Końcowymi elementami instalacji gazów medycznych będą punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza, próżni montowane w ściennych panelach gazowych TPG , zestawach nadłóżkowych elektryczno-gazowych oraz w tynku na ścianie. Punkty poboru muszą odpowiadać wymaganiom określonym w : - PN-EN 737-1 „Punkty poboru dla sprężonych gazów i próżni” .

ZESTAWY NADŁÓŻKOWE ELEKTRYCZNO-GAZOWE 
Zestawy nadłóżkowe  elektryczno-gazowe montowane są na salach chorych i wyposażone są w :                           - oświetlenie ogólne 2 x 36 W
-  oświetlenie miejscowe pacjenta 1 x 18 W 
- oświetlenie nocne 5 W
-  gniazda elektryczne 2 szt. 
- gniazdo ekwipotencjalne 
- gniazdo telefoniczne 
- element instalacji przyzywowej 
-manipulator (do załączania oświetlenia miejscowego nocnego i wezwanie pielęgniarki)
-  punkty poboru gazów medycznych (tlen , próżnia)
  Powyższe wyposażenie dotyczy 1-go stanowiska łóżkowego