Załącznik nr. 1

Opis wymaganych parametrów techniczno- jakościowych windy szpitalnej oraz zakres robót.

| Lp. | Opis parametrów | Parametry proponowane przez Projektanta, uzgodnione z inwestorem | Uwagi/ Podać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Typ dźwigu | Osobowy (szpitalny), elektryczny z pełną regulacją prędkości VVVF bez reduktora, fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich) oraz do przewozu chorych na łóżkach w obecności opiekuna. Oferowany dźwig musi spełniać: unijną dyrektywę dźwigową 2014/33/UE krajową normę PN-EN 81-1+A3:2010 krajową normę PN-EN 81-70 unijną dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE krajową normę PN-EN 12015, bez maszynowni | Inwestor nie wyraża zgody na montaż windy z elementów różnego pochodzenia i różnych producentów |
| 2 | Udźwig / ilość osób | Zgodnie z normą PN-EN 81.1 to jest: 1400kg |  |
| 3 | Wysokość podnoszenia | 13,40 m |  |
| 4 | Prędkość | Vn=1 m/s - łagodne starty i zatrzymania |  |
| 5 | Ilość przystanków | 5 |  |
| 6 | Ilość dojść | 5 |  |
| 7 | Napęd | Elektryczny bezreduktorowy, regulowany falownikiem, moc napędu 11,1kW |  |
|  | Szyb istniejący |  |  |
| 8 | Wymiary szybu | Szerokość: 1450 mm, głębokość: 2460 mm |  |
| 9 | Wysokość nadszybia | Istniejąca: 1420 mm – Kondygnacja IV pietra do stropu pod istniejącą maszynownią. |  |
| 10 | Wysokość podszybia | Istniejąca. 1330mm –mierzona od poziomu posadzki Kondygnacji -1 do poziomu posadzki szybu |  |
|  | Kabina (antywandal) |  |  |
| 11 | Wymiar kabiny - dostosowane do istniejącego szybu | 1450 mm x 2460 mm x 2175 mm |  |
| 12 | Kabina | Nieprzelotowa , metalowa o wym wewn. 1300 x 2400 mm |  |
| 13 | Panel dyspozycji (antywandal) | Ze stali nierdzewnej, umiejscowiony na bocznej ścianie zgodnie z wymogami dla osób niepełnosprawnych, pokrywa z blachy nierdzewnej, przyciski nierdzewne : dyspozycja otwierania i zamykania drzwi, alarmu, intercomu, piętrowskazywacz plus strzałki kierunku jazdy, przycisk wentylatora, oświetlenie awaryjne, stacyjka blokady drzwi, stacyjka jazdy ekspresowej, stacyjka zjazdu na kondygnację „-1”, moduł telefoniczny system łączności w przypadku awarii dźwigu, wyświetlanie nazwy usterki w jęz.polskim, wszystkie przyciski opisane alfabetem Braillea | Wykonanie antywandalowe. Powłoka zewnętrzna matowiona |
| 14 | Gong | Na kabinie 2 - tonowy |  |
| 15 | Informacja głosowa w kabinie | TAK (nagrania do uzgodnienia) |  |
| 16 | Interkom | TAK |  |
| 17 | Telefoniczny system łączności w przypadku awarii dźwigu | TAK | Łączność bezprzewodowa z modułem telefonii komórkowej |
|  | Drzwi kabinowe |  |  |
| 18 | Rodzaj drzwi | rozsuwane automatycznie poziomo regulowane bezstopniowo |  |
| 19 | Wykończenie drzwi | Drzwi nierdzewne matowione poprzez szczotkowanie do faktury typu „len” EI 30 ppoż |  |
| 20 | Drzwi szybowe | 1000 x 2000 (mm) automatyczne teleskopowe 2AT |  |
| 21 | Szerokość | 1200 (mm) |  |
| 22 | Wysokość | 2010 (mm) |  |
| 23 | Skrzydła i ościeżnice | Blacha nierdzewna z fakturą „len”, blacha pełna (nie dopuszcza się technologii powlekania) wyposażone w kurtynę świetlną |  |
| 24 | Progi | Stal nierdzewna |  |
|  | Drzwi szybowe |  |  |
| 25 | Rodzaj drzwi | Rozsuwane automatycznie, poziomo z ościeżnicami |  |
| 26 | Wykończenie drzwi | Skrzydła i ościeżnice nierdzewne, matowione, faktura „len” |  |
| 27 | Wymiar drzwi (w świetle) | 1400 x 2010 (mm) |  |
| 28 | Szerokość | 1170 (mm) |  |
| 29 | Wysokość | 2010 (mm) |  |
| 30 | Skrzydła i ościeżnice | Blacha nierdzewna, faktura „len”, blacha pełna (nie dopuszcza się technologii powlekania) |  |
|  | Wykończenie kabiny |  |  |
| 31 | Ściana boczna prawa | Stal nierdzewna, faktura typu „len” |  |
| 32 | Ściana boczna lewa | Stal nierdzewna, faktura typu „len” |  |
| 33 | Ściana frontowa | Stal nierdzewna, faktura typu „len” |  |
| 34 | Ściana tylna | Stal nierdzewna, faktura typu „len” |  |
| 35 | Sufit antywandal | Stal nierdzewna, faktura typu „len” |  |
| 36 | Lustro | Tak (szkło bezpieczne niebarwione) |  |
| 37 | Położenie lustra | Na bocznej ścianie do połowa szer. kabiny, szerokość lustra 600mm |  |
| 38 | Poręcz boczna | Tak, stal nierdzewna |  |
| 39 | Położenie poręczy | Na bocznych ścianach |  |
| 40 | Wentylator | Tak, w suficie uruchamiany za pomocą przycisku oraz automatycznie |  |
| 41 | Oświetlenie energooszczędne, typu led | Bezpośrednie, górne, w suficie antywandal podwieszanym z blachy nierdzewnej typu „len” (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym) |  |
| 42 | Oświetlenie awaryjne | Tak min. 2 godz. |  |
| 43 | Podłoga | Wykładzina trudnościeralna klasy ”T”, antypoślizgowa klasy R10, gumowa o wysokiej trwałości, wymagany atest trudnopalności i oceny higienicznej (Wykonawca przedłoży w/w atest Zamawiającemu przy odbiorze końcowym) |  |
| 44 | Odbojnice ochronne po 2 szt. na wszystkich ścianach kabiny | Z blachy nierdzewnej, na wysokości do uzgodnienia z Zamawiającym |  |
| 45 | Zabezpieczenie otworu wejściowego z drzwiami przystankowymi przed uderzeniem łóżkiem | Na 2 narożach wejścia każdego przystanku zamontować kątowniki ochronne ,nierdzewne o wym.100 x 100 x 2000 mm |  |
| 46 | Zabezpieczenie wejścia do kabiny | Kurtyna świetlna zamontowana na drzwiach kabinowych |  |
| 47 | Przyciski w kasetach | Okrągłe, kwadratowe lub owalne, z podświetleniem na krawędziach, stal nierdzewna z wytłoczeniami wg alfabetu Braila |  |
| 48 | Wyświetlacz cyfrowy | Tak, usytuowany w panelu dyspozycji, wysokość cyfr minimum 38 mm |  |
|  | Sterowanie |  |  |
| 49 | Mikroprocesorowe | TAK |  |
| 50 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem i spaleniem silnika | TAK |  |
| 51 | Zbiorczość góra - dół | TAK |  |
| 52 | Awaryjny zjazd na przystanek ewakuacyjny w przypadku braku napięcia | TAK – z własnego źródła zasilania, które zapewnia Dostawca dźwigu. Położenie przystanku ewakuacyjnego na poziomie „O” |  |
| 53 | Pamięć ostatnich usterek dźwigu | TAK – sterownik wyposażony w wyświetlacz |  |
| 54 | Funkcjonowanie dźwigu w przypadku pożaru | Zjazd na wskazany ewakuacyjny przystanek i otwarcie drzwi |  |
| 55 | Sterowanie i monitoring dźwigu | Sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod dostępu. Rozdzielnia technologiczna winna być wyposażona w moduł bezprzewodowego systemu łączności głosowej wielodrogowej typu GSM z działem technicznym Szpitala oraz służbami ratowniczymi. |  |
|  | Kaseta wezwań na przystankach (antywandal) |  |  |
| 56 | Wyświetlacz cyfrowy na każdym przystanku (piętrowskazywacze) | TAK, wskazuje pozycję kabiny w szybie |  |
| 57 | Strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku | TAK |  |
| 58 | Przyciski ze stali nierdzewnej | TAK, podświetlane po obwodzie |  |
| 59 | Sygnalizacja dojazdu na każdym przystanku | TAK |  |
|  | Pomieszczenie maszynowni |  |  |
| 60 | Usytuowanie i wyposażenie | Istniejąca, górna. Pomieszczenie, po zdemontowaniu istniejących urządzeń poddać renowacji poprzez malowanie ścian i sufitu. W miejscu istniejącej rozdzielni zasilająco sterowniczej dźwigu zamontowana zostanie istniejąca nowa rozdzielnia technologiczna z wyłącznikiem głównym i zabezpieczeniem obwodów. |  |
|  | Inne |  |  |
| 61 | Protokólarne przekazanie zdemontowanego dźwigu wraz z wyposażeniem oraz przetransportowanie i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora | TAK |  |
| 62 | Gwarancja | Minimum 48 miesięcy na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego |  |
| 63 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie ewentualnych usterek nie może przekraczać 3 godzin | TAK |  |
| 64 | Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 2 dni robocze | TAK |  |
| 65 | Każda naprawa trwająca dłużej niż 2 dni robocze, powoduje przedłużenie gwarancji o czas przestoju, pod warunkiem całkowitego wyłączenia urządzenia z eksploatacji. | TAK |  |
| 66 | Bezpłatne szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę / Dostawcę dźwigu. | TAK |  |
| 67 | Zapewnienie przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta) | TAK |  |
| 68 | Bieżąca konserwacja będzie prowadzona przez autoryzowaną przez Wykonawcę firmę (do wyboru Zamawiającego spośród 3 polecanych na podstawie odrębnej umowy) | TAK na koszt wykonawcy |  |
| 69 | Wykonawca / Dostawca dźwigu zapewni części zamienne przez okres 10 lat licząc od daty odbioru urządzenia przez UDT | TAK |  |
| 70 | Wymiana prowadnic kabiny | TAK |  |
| 71 | Wymiana prowadnic przeciwwagi | TAK |  |
| 72 | Linia zasilająca –nowa prowadzona przewodem Cu 5x10mm2, | z zabezpieczeniem w rozdzielni głównej bezpiecznikiem trójfazowym 63A, który w wypadku zaniku zasilania podstawowego nie spowoduje uruchomienia zasilania napędu windy ze źródła awaryjnego. Wymagane ręczne załączenie zasilania windy, po przywróceniu zasilania podstawowego. ( -jako system zabezpieczenia poboru mocy ze źródła awaryjnego) |  |
| 73 | Lokalizacja rozdzielni technologicznej dźwigu | W pomieszczeniu maszynowni po zdemontowaniu urządzeń napędowych i rozdzielni zasilającej zamontować rozdzielnię sterowniczą będącą w komplecie dostawy. |  |
| 74 | Demontaż istniejącego dźwigu towarowo-osobowego | Demontaż osprzętu elektrycznego , wymiana drzwi stalowych otwieranych na dwie strony na drzwi harmonijkowe o EI 30 |  |
| 75 | Montaż nowego dźwigu towarowo-osobowego w istniejącym szybie dźwigowym wraz z odbiorem przez UDT | Montaż kabiny, montaż drzwi harmonijkowych, malowanie szybu . Odbiór dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego |  |

...........