Augustów, dn. 09 sierpnia 2018 r.

Dotyczy : **"**Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie z podziałem na dwa etapy w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie Nr referencyjny 10/ZP/2018

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

1. Proszę o wydłużenie terminu wykonania I części zadania, ponieważ od  terminu złożenia i otwarcia ofert nie uwzględniając czasu na ocenę ofert do czasu zakończenia realizacji I części zamówienia jest tylko 13 dni roboczych. Rzetelne wykonanie projektu wykonawczego oraz uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. zajmie około 2 tygodni a ta część zamówienia obejmuje również roboty i dostawę elementów.

**Odp. Do dnia 30.09.2018 roku**

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ postępowania przetragowego nr 10/ZP/2018  polegającego na “**Wykonaniu  w SP ZOZ w Augustowie  systemu sygnalizacji  pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie  z podziałem na dwa etapy  w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie tj.:**

1. Czy w zakres prac wchodzi monitoring sygnału pożarowego do KPSP wraz z montażem centrali przesyłającej sygnał do KPSP? Pytanie powstało z uwagi na to że usługa monitoring sygnału pożarowego  jest to usługa na którą trzeba podpisać umowę (długoterminową z opłatą abonamentową tak jak za np tel. czy telewizję) z firmą która świadczy takie usługi a centralę przesyłającą sygnał do PSP montuja właśnie taka firma.

**Odp. Tak**

1. W SIWZ napisane jest:

**“4. Termin wykonania zamówienia.**

Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch terminach:

a) Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie I części robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 roku .

b) Część II - Wykonanie II części robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń w terminie od dnia     02.02 2019r. do dnia  31.05.2019r.”

Jakie prace budowlane oraz dostawa niezbędnych urządzeń wchodzi w zakres pierwszej części zamówienia?

 Odp. **I etap prac dotyczy następujących robót budowlanych ;**

**Piwnica**

- wstawienie drzwi pełnych o szer. min 1,4 m szt. 1

- wstawienie okien **o EI 60 o wym 60 x 100 cm**  szt. 2

- wymiana drzwi na **EI 30 o szer. 80 cm**  szt. 3

- wyposażenie drzwi w elektrotrzymacze zintegrowane z ssp szt. 2

**Parter**

- wymiana okien na okna w klasie **EI 120** na dł. ok. 4 x 1,50 m

- wstawić drzwi **EI 60** **z SM** 152/210 cm szt. 1

- wstawić okna w klasie **EI 60** o wym 70 x 100 cm szt. 3

- wstawić drzwi **EI 60** o wym. 115 x 205 cm szt. 1

**I piętro**

 - wymiana okien na okna w klasie **EI 120** na dł. ok. 4 x 1,50 / 3 szt okien dwuskrzydłowych połączonych razem / jedno skrzydło winno być rozwierno-uchylne

- wstawić drzwi **EI 60 z SM** 152/210 cm szt. 1

Wymiana okien na okna w klasie EI 120 o wym 91 x 196 szt. 3

- wstawienie drzwi do świetlicy w klasie **EI 60 + SM** o wym . 150 x 205 cm szt. 1 dwudzielne

**II piętro**

- wymiana okien na okna w klasie w klasie **EI 120** na dł. ok. 4 x 1,90 m3 szt okien dwuskrzydłowych połączonych razem / jedno skrzydło winno być rozwierno-uchylne

**III piętro**

- dostosowanie klapy bocznej oddymiającej do systemu oddymiania w zakresie powierzchni czynnej oddymiania szt. 2 / klatka główna i awaryjna /

Instalacja sygnalizacji pożaru zostanie zamontowane na ciągach komunikacyjnych na wszystkich oddziałach budynku głównego i dwóch klatkach schodowych , zamontowanie tablicy alarmowej na SOR z podłączeniem do PKSP w Augustowie.

**Należy uwzględnić zapis w Umowie odnośnie płatności ;**

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po bezusterkowym odbiorze wykonanych prac przez KSP w Augustowie .

Prace budowlane należy wykonać z obrobieniem glefów , pomalowaniem ścian przy wykonywanej robocie

Przewody należy ułożyć w listwach lub wykorzystać istniejące listwy.

**II etap prac**

**Piwnica**

Zmiana hydrantu wewnętrznego istniejącego 52/15 na hydrant 25/30 z wężem półsztywnym .

Wstawienie drzwi ewakuacyjnych z pomalowaniem klatki schodowej przy wyjściu ewakuacyjnym na zewnątrz szer. drzwi min. 110 cm

**Parter**

Zmiana hydrantu wewnętrznego istniejącego 52/15 na hydrant 25/30 z wężem półsztywnym .

Zmiana hydrantu wewnętrznego istniejącego 52/15 na hydrant 25/30 z wężem półsztywnym przy klatce schodowej awaryjnej

**I piętro**

Zmiana hydrantu wewnętrznego istniejącego 52/15 na hydrant 25/30 z wężem półsztywnym przy klatce schodowej głównej

Obłożenie ścian regipsem w klasie EI 30 bez naświetleń - pomieszczenie przy świetlicy

**II piętro**

Zmiana hydrantu wewnętrznego istniejącego 52/15 na hydrant 25/30 z wężem półsztywnym przy klatce schodowej głównej

Podłączenie skrzynki hydrantowe z wyposażeniem j do istniejącej sieci wodnej

**III piętro**

Zmiana hydrantu wewnętrznego istniejącego 52/15 na hydrant 25/30 z wężem półsztywnym przy klatce schodowej głównej

**Należy podłączyć do ssp wszystkie sale chorych oraz pomieszczenia administracyjno-socjalne w sygnalizację pożaru .**

 Do przedstawionej oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem cen jednostkowych .

Prosimy o przedstawienie wariantu przewodowego i bezprzewodowego w obrębie szpitala.

 **W trakcie realizacji I etapu należy pozostawić -przewidzieć podłączenie pomieszczeń przewidzianych w II etapie.**

SIWZ jest zapis:

1. *Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch terminach:
a) Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie I części robót wraz
z dostawą niezbędnych urządzeń w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31.08.2018 roku .
b) Część II - Wykonanie II części robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń w
terminie od dnia     02.02 2019r. do dnia  31.05.2019r.*

Zapis ten nie precyzuje jaki jest dokładny zakres poszczególnych części robót" i uniemożliwia przygotowanie oferty. Proszę o wyjaśnienie.

**Odp. J.w**

1. W jaki sposób przygotować ofertę? Formularz ofertowy z załącznika nr 2 jest przygotowany do wpisania tylko 1 kwoty.

**Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.**

1. W naszej ocenie sposób przeprowadzenia  postępowania przetargowego podzielonego na części zaburza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ na tym etapie postępowania oferenci nie mają wiedzy na temat systemu, jaki zostanie zainstalowany w ramach realizacji I części zamówienia.  Oferenci nie są więc w stanie obliczyć kosztu rozbudowy systemu stanowiącego II część zamówienia, ponieważ systemy sygnalizacji pożaru mają certyfikacje na pracę tylko w określonych konfiguracjach i nie ma możliwości zmiany producenta a nawet modelu systemu sygnalizacji pożaru.

**Odp. Prosimy o przedstawienie dwóch kwot jako całość z dwoma terminami płatności tj po wykonaniu zadania I i zadania II . Zmiana w siwz na jedno zadanie a nie dwa zadania**

1. Usługa monitoringu PSP składa się z dwóch części: Montażu nadajnika i miesięcznego abonamentu na utrzymanie łącza. Czy w ofercie ma być uwzględniony tylko koszt montażu nadajnika, czy też  abonament? Jeśli tak to na jaki okres?

**Odp. Na okres gwarancji z możliwością przedłużenia przez Zamawiającego w późniejszym okresie**

1. Proszę o wydłużenie terminu wykonania I części zadania, ponieważ od  terminu złożenia i otwarcia ofert nie uwzględniając czasu na ocenę ofert do czasu zakończenia realizacji I części zamówienia jest tylko 13 dni roboczych. Rzetelne wykonanie projektu wykonawczego oraz uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. zajmie około 2 tygodni a ta część zamówienia obejmuje również roboty i dostawę elementów.

**Do 30 września 2018 roku.**

1. Zamawiający przewidział termin składania ofert na dzień 13.08.2018 r. a termin zakończenia prac I etapu inwestycji związanego z wykonaniem uzgodnionej dokumentacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z wykonaniem instalacji w zakresie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych na dzień 31.08.2018r. Prawdopodobnie, wkradł się znaczący błąd w dacie określającej zakończenie I etapu prac. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie terminu.

**Do 30 września 2018 roku.**

1. Prosimy o załączenie do materiałów przetargowych Decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP odnoszącej się do Ekspertyzy Technicznej w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), do wniosku o zaakceptowanie rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w modernizowanym budynku Samodzielnego Publicznego ZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12.

**Decyzja KWSP w Białymstoku jest w aktach sprawy.**

1. Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie wystarczającym wykazanie jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu, przebudowie, modernizacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru czy instalacji przeciwpożarowej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.

**Zamawiający nie wymaga.**

1. Czy Zmawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć w kierowaniu robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

**Zamawiający nie wymaga.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby projektant i sprawdzający dokumentację projektową posiadał certyfikat kwalifikacji uprawniający do projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru?

**Zamawiający nie wymaga.**