Augustów, dn. 12 marca 2019 r.

Dotyczy : Dostawa i montaż drzwi, okien p.poż w budynku głównym SPZOZ w Augustowie.

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na pytania wykonawców wyjaśnia co następuje :

w zawiązku z ogłoszonym przetargiem na dostawe i montaż drzwi, okien p.poż w budynku głównym SP ZOZ Augustów, zwracamy się z prośba o wyjaśnienie:

1
.Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 informuje nas o :
- montaż 3 szt drzwi  piwnica
- wymiana  drzwi  jedno i dwuskrzydłowe   5szt
-wymiana okien  7szt
razem 15szt
  Natomiast  tabela określa nam ilości:
- montaż 3 szt drzwi  piwnica
- wymiana  drzwi  jedno i dwuskrzydłowe   8szt
-wymiana okien   6szt
razem 17szt
która informacja jest prawidłowa ?

Wg dołączonego załącznika do odpowiedzi.

2.Proszę o sprecyzowanie wyposażenia drzwi :
-klamki czy dzwignie antypaniczne?
Klamki.
-zamontować jarzmo elektrorzymacza na skrzydle czynnym czy biernym ?
Na skrzydle czynnym i biernym.
- elektrotrzymacz bedzie montowany bezpośrednio do ściany czy za pomocą dodatkowych uchwytów?
Bezpośrednio do ściany.
-czy zastosować  samozamykacze na szynie z funkcja kolejności zamykania skrzydeł RKZ?
Tak.
-czy na drzwiach dwuskrzydłowych zastosować ryglowanie skrzydła biernego ręczne czy automatyczne?
Regulowanie skrzydła biernego ręcznie.
-zastosować szyba przezierna czy matowa?
Przezierna.
-w jakim kolorze wykonać  stolarke?
RAL 9016.
3.Tabela LP3  I Pietro 91x198mm  jednoskrzydłowe stalowe 120 rozwierano-uchylne   wykonać jako drzwi pełne?  czy jako witryny aluminiowe Ei120?  pom. 154, 155
Witryny aluminiowe Ei120.
4.Proszę o przedstawienie schematu podziału w witrynach  klasy Ei120.
Podział w pionie ok. 90 cm. Wymiar witryn wg. Wykonawcy.
5.W miejscu wymiany witryn parapety podlegają wymianie ?
Nie.
6. Okna Ei60 wykonać joko okna techniczne rozwierne ?
Tak.
7. Ze względu na brak możliwości wykonania okien Ei120 rozwiernych. Zastosować witryny stale Ei120 ?
Zastosować witryny stale Ei120.
    Czy dopuszczają Państwo drzwi p.poż. ALUMINIOWE zamiast stalowych spełniające pozostałe parametry ochrony przeciwpożarowej ?
Tak.
Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem kosztorysu ofertowego, jednak nie ma przedmiarów na podstawie których kosztorys ma być wykonany- prosimy o załączenie przedmiarów lub dopuszczenie wykonania kosztorysu- wyceny w exelu.

Wymiiary okien i drzwi są podane w SIWZ – tabela. Prosimy o doliczenie kosztów malowania glefów przy otworach drzwiowych i okiennych.