Załącznik nr 2

Zadanie nr 3

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym
ustaleniu terminu.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia jest realizowany w trybie „ zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych oddziału Rehabilitacji dziennej i Fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie. ” polegającego na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robót budowlanych w oparciu o załączony program funkcjonalno-użytkowy i obejmuje wykonanie min.
a) koncepcji projektowej - 3 egz.
b) dokumentacji projektowej:
- Projektu budowlanego wszystkich branż wraz z informacją dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 7 egz.
- Projektów wykonawczych wszystkich branż oraz innych których konieczność opracowania może wyniknąć w trakcie projektowania) - 4 egz.
- Przedmiarów robót (kosztorys „ślepy”) - 2 egz.
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętego przedmiotem umowy – 2 egz.
- Zapis całości opracowania na nośniku elektronicznym (płyta CD) – 2 egz.
koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWiORB w formacie dwg, pdf, doc,
- przedmiary robót w formacie ath oraz pdf.
c) wszelkich robót budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym w „programie funkcjonalno-użytkowym”, SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;
d) wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem;
e) dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną, opisami zabezpieczeń fizycznych sprzętu, terminami przeglądów.
f) sprawowanie nadzoru autorskiego;

O P I S T E C H N I C Z N Y
do wykonania projektu budowlanego części konstrukcyjnej remontu , przebudowy oddziału szpitalnego Rehabilitacji dziennej i fizykoterapii w SP ZOZ w Augustowie.
1. Opis ogólny stanu istniejącego .
Przedmiotem niniejszego opracowania jest fragment budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12 na działce ged. nr. 65/7 stanowiący część drugiej nadziemnej kondygnacji użytkowej w kompleksie obiektów szpitalnych i ulegający w niniejszym opracowaniu remontowi, przebudowie wnętrza oraz adaptacji po zachowaną funkcję szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii . Niniejsze opracowanie stanowi jeden z etapów kompleksowej modernizacji oddziałów szpitalnych realizowanych w celu spełnienia wymogów użytkowych i sanitarnych zgodnych z obowiązującym prawem.
Budynek szpitala składa się z zespołu budynków , gdzie mieszczą sie oddziały szpitalne wraz z zapleczem. całość jest znacznie rozbudowana, połączona ze sobą łącznikiem. Są to budynki podpiwniczone w większości 4-kondygnacyjne. Zrealizowane w technologii tradycyjnej murowanej oraz uprzemysłowionej typu ramy H ze stropami prefabrykowanymi. dach płaski wielospadowy, pokryty papą asfaltową. Stropodach wentylowany.
Bieżąca funkcja szpitalna w postaci oddziału Rehabilitacji dziennej i fizykoterapii nie spełnia wymogów funkcjonalnych, techniczno-użytkowych oraz estetycznych niezbędnych do prawidłowej pracy oddziału
Stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz budynku jako całości jest dobry. Obiekt nie wymaga napraw konstrukcyjnych ani wzmocnień.
2. Szczegółowy opis robót adaptacyjnych.
Przy modernizacji i adaptacji zachować poziom istniejący posadzki I piętra
- wysokość kondygnacji 3,10 m w świetle pomieszczeń
- powierzchnia użytkowa 426.53 m2
2.1 Ścianki działowe.
Ścianki działowe o grubości 12 cm z gazobetonu . Aby uniknąć znacznego obciążenia istniejących stropów należy wykonać ścianki z betonu komórkowego odmiany 04 lub maksymalnie 05. Ścianki działowe o grubości 6,5 cm wykonać z cegły dziurawki. Wcześniej należy rozebrać wszystkie warstwy podłogowe oraz dokładnie oczyścić podłoże.
2.2 Podciągi i nadproża w istniejących ścianach nośnych i wypełniających.
W celu adaptacji istniejących pomieszczeń do nowych potrzeb zachodzi konieczność wykonania wielu otworów w istniejących ścianach zarówno nośnych jak i samonośnych czy wypełniających.
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem belek stalowych , należy odciążyć ścianę poprzez podstemplowanie opartych na niej stropów z obu stron. Stemple trzeba ustawiać za pośrednictwem podwaliny drewnianej na długości całej ściany. Podparcie stropów wykonać przy pomocy belek. W następnej kolejności w miejscu projektowanego nadproża , z jednej strony ściany wykuwa się bruzdę na wysokość belki stalowej i głębokość równą połowie grubości ściany oraz gniazda w ścianie w miejscach poduszek pod oparcie belek. Przed zabetonowaniem gniazd, podłoże należy zmoczyć wodą aby uniknąć wchłaniania wody zarobowej z betonu poduszki. Po związaniu betonu poduszek układa się belkę stalową i przystępuje do podobnych czynności z drugiej strony ściany z tym , że po wykuciu odpowiedniej bruzdy należy wypełnić przestrzeń pomiędzy belkami cegła dziurawką i drobnoziarnistym betonem B 20 a belkę stalową wcisną w dolną półkę pod cegły.
Po osadzeniu belek należy dokładnie wypełnić szczelinę między belkami a wieńcem lub górnym fragmentem ściany przy pomocy kawałów cegieł i ewentualnie klinów stalowych. Dopiero teraz można wyburzyć fragmenty ściany znajdującej się pod belkami stalowymi.
Analogicznie wykonuje się belki i nadproża z więcej niż dwoma elementami stalowymi . Wyburzenia ściany dokonuje się po ułożeniu wszystkich belek stalowych dla danego elementu.
2.3 Izolacja przeciwwilgociowa - w pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwilgociową z płynnej folii uszczelniającej ( 2 x na podłogę , 1 x na ścianę) ułożonej wcześniej na zagruntowanej emulsją asfaltową podłożu - w pomieszczeniach mokrych należy wykonać wpusty podłogowe
2.4 Instalacja wewnętrzna - doprowadzenie przyłączy istniejących w budynku tj sanitarne( wodno-kanalizacyjne) i c.w, hydrantowa ppoż , modernizowana wentylacja grawitacyjna i ze wspomaganiem mechanicznym i elektryczne ( oświetlenia i gniazd wtykowych , oświetlenia miejscowego i nocnego , ochronna od porażeń, oświetlenia ewakuacyjnego, sygnalizacyjna , przyzywowa) - wszystkie instalacje istniejące modernizowane i projektowane wg. potrzeb i wymogów Inwestora
2.5 Wykończenie wewnętrzne budynku
Ściany- wszystkich pomieszczeń użytkowych łatwo zmywalne ( min. 210 cm) i umożliwiające dezynfekcję - istniejące tynki cem-wap kat. III zatarte na gładko należy oczyścić z zabrudzeń i starej okładziny , umyć lub zeszlifować w celu przygotowania podłoża pod wyrównanie w postaci mas szpachlowych [pod projektowaną warstwę wykańczającą ściany. W pokojach rehabilitacyjnych i zapleczu diagnostyczno-zabiegowym, punkcie pielęgniarskim, pokoju lekarskim , gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach administracyjno-socjalnych należy zastosować na całej wysokości bardzo wytrzymałe farby lateksowe lub aseptyczne powłoki malarskie, w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym , gospodarczym , brudowniku należy założyć glazurę do wysokości min 210 cm , przy umywalkach i zlewozmywakach w pozostałych pomieszczeniach należy wykonać fartuchy z glazury ( płytki wyłożone do wysokości co najmniej 160 cm). W pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji i utrzymania aseptyki - pokojach zabiegów aseptycznych i septycznych oraz opatrunków gipsowych należy zastosować alternatywnie na całej wysokości trwałą powierzchnię zmywalną z glazury. zastosować tynki kat. III zatarte na gładko malowane farbą dyspersyjną w kolorach białych i pastelowych . W przestrzeni komunikacyjnej ogólnej ( holl, korytarz) szczególnie narażone na duże obciążenia i zabrudzenia zakłada się alternatywnie wykonanie na ścianach malowań farbą fatwo zmywalna i odporną na działanie środków dezynfekcyjnych .
Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek ceramicznych i gresowych pierwszego gatunku.
Dopuszcza się stosowanie płytek grupy III( E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej i służby zdrowia.
Płytki winne być układane na zaprawie klejowej, na wcześniej zagruntowanym preparatem gruntującym podłożu. Naroża wypukłe wykończone listwami aluminiowymi, krawędzie końcowe płytek gipsowane.. Fugi winne posiadać odpowiednie dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.
Sufity malowane farba emulsyjną w gabinetach zabiegowych oraz brudowniku zastosować przy malowaniu farbę antybakteryjną.
Posadzki winny być wykonane z materiałów gładkich , trwałych , zmywalnych , nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych , ułożonych na wylewkach samopoziomujących i odpowiednim stopniu twardości- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych, kuchence oddziałowej i brudowniku gres lub terrakota, natomiast w pozostałych pomieszczeniach wykładziny homogeniczne PCV elektrostatyczne w pomieszczeniach wykonywania badań elektrostatycznych i pokryte fabrycznie poliuretanem np. systemu POLYFLOR typu 2000 PU( antyelektrostatyczne w pokojach zabiegowych septycznych i aseptycznych oraz opatrunków gipsowych) lub alternatywnie wykładziny PCV heterogeniczne systemu GAMRAT ( z 12 mm warstwą ścieralną PCV) typ REKORD 43, TYTAN- cokoły przy wszystkich podłogach wykonać do wysokości co najmniej 8-10 cm nad posadzką z materiału odpowiadającego rodzaju i wymaganiom podłogi w danym pomieszczeniu. Połączenie ścian z podłogami winno być wykonane w sposób bezszczelinowy umożliwiający dezynfekcję i mycie. W miejscu połączenia różnych posadzek należy zamontować listwy progowe połączeniowe aluminiowe ( zaokrąglone), gładkie mocowane do podłoża za pomocą kołków .
Wszystkie systemowe rozwiązania przed zastosowaniem należy potwierdzić u dostawcy i uwzględnić wszystkie poprawki oraz nowości.
Materiał
Wykładzina PCV
Typ wykładziny ( EN 649) homogeniczna , jednowarstwowa z winylu
Grubość ( EN 428) 2 mm
Warstwa użytkowa ( EN 429) 2 mm
Poliuretan PUR
Ciężar całkowity ( EN 430) 2 950 - 3 000 g/m2
Ścieralność ( EN 660) </=0,15 - 0,20 mm
Pozostałość odkształcenia ( EN 433) </=0,02-0,03 mm
Dostarczana w postaci rolki
Właściwości antypoślizgowe R9
Kolor do uzgodnienia
Klasa użytkowa ( EN 685) klasa 34 komercyjna , klasa 43 przemysłowe
Klasa ogniotrwałości ( PN-B-02854) trudno zapalna
Absorpcja akustyczna ( ISO 717/2) DL (w) 4 dB
Właściwości antyelektrostatyczne ( EN 1815) </=2Kv
Trwałość kolorów ( EN 105-B02) 5
Odporność na ścieranie przez meble , kółka ( EN 985) odporna R/>2,4
Stabilność wymiarów ( EN 986) </=0,4%
przewodzenie ciepła ( EN 12667) 0,0095 m2k/W
Wykładzina PCV - antyelektrostatyczna
Zastosowanie wg karty pomieszczeń
Typ wykładziny ( EN 649) syntetyczna , homogeniczna ( poliwinylowa)
Grubość ( EN 428) 2 mm
Ciężar całkowity ( EN 430) 3 000-3200 g/m2
Pozostałość odkształcenia ( EN 433) </=0,01-0,035 mm
Dostarczana w postaci rolki
Właściwości antypoślizgowe R9
Kolor do uzgodnienia
Klasa użytkowa ( EN 685) klasa 34 komercyjna , klasa 43 przemysłowe
Klasa ogniotrwałości ( EN 13501-1)) C-s1
Absorpcja dźwięku ( ISO 140/8) dB 2-4 dB
Właściwości antyelektrostatyczne ( EN 1815) </=2Kv
przewodzenie ciepła ( EN 12524) stosowane w pom. do 27 stopni Celsjusza
Przed instalacją wykładzina PCV powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia ( nie niższą niż 18 o C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału , gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych stosując się do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett lub równoważnego.
Podkład cementowy
Samopoziomujący podkład podłogowy w postaci mieszanki gotowej do użycia po zmieszaniu z wodą zawierający cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiające parametry techniczne w właściwości robocze ;
wytrzymałość na ściskanie > 20 Mpa
wytrzymałość na zginanie > 8 Mpa
przyczepność do betonu > 1 Mpa
swobodny skurcz - max 0,08%
paraprzepuszczalność
nie wymaga zacierania
możliwość układania mechanicznego lub ręcznie
Stolarka drzwiowa - wewnętrzna wejściowa i oddzielająca strefy oddziału pełna z profili ALU , skrzydła szer. 120 cm ) z przewiązką.
Stolarka wewnętrzna - drzwiowa płytowa zunifikowana ościeżnicach regulowanych.
Poręcze/osłony przeciwuderzeniowe ścian komunikacji ogólnej typu ACROVYN HRB na bazie żywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej przeciwuderzeniowo z wytłoczeniami barwionymi w całej masie na profilach nośnych aluminiowych wraz z zabezpieczeniami kątowymi ( narożniki ścian) okleinowymi lub wyrównującymi typu ACROVYN lub podobne innego producenta. W pomieszczeniach w całym oddziale narażonych na zniszczenie mechaniczne ścian należy wykonać osłony przeciwuderzeniowe w postaci taśm z ACROVYN teksturowanego TP 100 ÷ 300 lub podobne innego producenta. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych należy zainstalować armaturę , poręcze i uchwyty rehabilitacyjne, krzesełka pod prysznic, umywalki uchylne profilowane
Zabudowy suche - obudowy kanałów poziomych projektowanej wentylacji grawitacyjnej wywiewnej - leżaków do pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej oraz obudowy instalacyjne - z płyty gipsowo-kartonowej GKF o odporności ogniowej 30 min.
Uwaga ; Dobór materiałów wykończeniowych , rodzajów -kolorystyki i faktur nastąpi na etapie nadzoru autorskiego. Wszystkie zastosowane urządzenia musza posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa a materiały użyte do wykończenia wnętrz odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i szpitalnictwie-obiektach służby zdrowia
3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych oraz ze sztuką budowlaną przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace powinno się powadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej.
Wytyczne BHP
  - Wszystkie zainstalowane urządzenia musza posiadać oznakowanie literą B, CE oraz posiadać aktualne certyfikaty zgodności
- W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy przewidzieć wentylację mechaniczną zespoloną z wyłącznikiem światła. W przypadku braku możliwości podłączenia pomieszczeń użytkowych do pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej należy zastosować wentylację mechaniczną działającą w systemie ciągłym.
- oddział ma być dostosowany dla ruchu osób niepełnosprawnych , łazienki przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne- dostęp bezprogowy, przestrzeń manewrowa .

Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji wod-kan i ciepłej wody
1. Charakterystyka budynku.
Remontowany budynek jest IV kondygnacyjny w technologii tradycyjnej podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację c.o. i c.w , zasilane z węzła cieplnego znajdującego się w piwnicy budynku.
2. Opis szczegółowy.
2.1 Instalacja zimnej wody.
W części remontowanej budynku znajdują się piony wody zimnej. Doprowadzenie wody do urządzeń sanitarnych odbywa się poprzez wewnętrzną instalację wykonana z rur stalowych ocynkowanych typ średni wg PN-64/H-74200 zabudowanych w ścianach . Podejścia pod urządzenia należy zaprojektować w bruzdach ścian za pomocą rur polietylenowych w peszelu. Rozprowadzenie wody zimnej zaprojektować w bruzdach ścian dołem pod baterie wiszące z rur polietylenowych.
Doprowadzenie wody zimnej obejmuje ;
- baterie umywalkowe
- baterie zlewozmywakowe
- baterie prysznicowe
- baterie wannowe
- zbiorniki spłukujące
- zawory ze złączką do węża w łazienkach , WC , pomieszczeniach porządkowych
Przejścia rur poprzez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.
Przewody wody zimnej należy przy demontowaniu istniejących baterii zlokalizować dokładnie i w przypadku rozbieżności zasilania urządzeń sanitarnych w stosunku do zaproponowanego należ skontaktować sie z projektantem.
2.2 Instalacja p.poż.
Do zabezpieczenia p.poż istniejące wewnętrzne hydranty p.poż w szafkach hydrantowych wnękowych należy zdemontować i zamontować szafki z zaworami hydrantowymi dn. 25 węzłami hydrantowymi półsztywnymi dł 30 m
2.3. Instalacja ciepłej wody.
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w węźle zlokalizowanym w piwnicy budynku. Przewody c.w.u należy prowadzić obok przewodów wody zimnej w ścianach. Przewody polietylenowe dz 16 lub dz 20 zasilające baterie wiszące należy prowadzić w bruzdach ścian obok przewodów wody zimnej. . Piony ciepłej wody prowadzone są w lukach instalacyjnych lub zakute w ścianach.
Doprowadzenie wody ciepłej obejmuje
- baterie umywalkowe
- baterie zlewozmywakowe
- baterie prysznicowe
- baterie wannowe
- zbiorniki spłukujące
- zawory ze złączką do węża w łazienkach , WC , pomieszczeniach porządkowych
Rozprowadzenie przewodów w salach szpitala z rur polietylenu sieciowanego w peszelu.
2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Przewody poziome podposadzkowe istniejące wykonane sa z rur kanalizacyjnych kielichowych żeliwnych oraz istniejące piony kanalizacyjne , które są zabudowane i pozostaną jako istniejące. Pozostałą część instalacji , piony i podejścia odpływowe należy zaprojektować z rur PCV. Na nowoprojektowanych pionach zaprojektować zawór kanalizacyjny napowietrzający dn 50 ( pozostałe istniejące piony kanalizacyjne powinny być zakończone wywiewką i wyprowadzone nad dach - co należy sprawdzić podczas wykonywania remontu.
W budynku należ zamontować;
- brodziki prysznicowe
- umywalki
- zlewozmywaki
- miski ustępowe
- wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ze stali nierdzewnej
Piony kanalizacyjne i podłączenia urządzeń sanitarnych należy wykonać zgodnie z istniejącą częścią graficzną.
W przypadku dużych rozbieżności części istniejącej do założeń w projekcie budowlanym należy skontaktować się z projektantem w celu wprowadzenia korekt w projekcie .
Biały montaż
Umywalki - białe podwieszane( bez nogi stojącej ani półnogi), podłączenia koloru białego
miski ustępowe - białe podwieszane
System dolnopłuków
Zlewozmywak ( jedno lub dwukomorowe ze stali nierdzewnej)
Baterie
Umywalkowe - z mieszaczem
Pomieszczenia medyczne ( sale zabiegowe, gabinety zabiegowe) - baterie łokciowe
Zalecenia dla Wykonawcy .
Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych , Instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Uwaga; Zainstalowane urządzenia powinny posiadać oznakowanie literą B, CE oraz posiadać aktualne atesty lub certyfikaty zgodności.
Rurociągi kanalizacyjne nowoprojektowane i przewody wodne biegnące pod stropem parteru należy obudować .
Obowiązujące prawo budowlane i PN
Prawo budowlane - Ustaw z dnia Dz.U. Nr. 207 poz.2016 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami
Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U z 2012 r poz. 462 z późn. zmianami
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą- Dz.U z 2012 r poz. 739
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U nr. 75 z dn. 16.06.2002 wraz z późn. zm w tym Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2007 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniające rozp. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U nr. 201/2008 poz.1238
Zasilanie remontowanych pomieszczeń do skrzynki rozdzielczej należy wykonać z rozdzielnicy w piwnicy .Przewody układać w istniejących korytach kablowych a w części remontowanej w bruzdach pod tynkiem. Moc zasilanych urządzeń nie będzie przekraczała 800 W .
 1.3 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych.
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDYp 3 i 4 x 1.5 układanymi w bruzdach . Instalację gniazd 230 V wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm w wykonaniu z osprzętem podtynkowym. Instalację w całości układać w bruzdach pod tynkiem. 1.4.Oświetlenie ewakuacyjne.
Istniejące oświetlenie ewakuacyjne na ciągach komunikacyjnych należy pozostawić wraz z instalacją komputerową .
1.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim należy zamontować samoczynne wyłączenie napięcia w układzie TN-S. Ochronie podlega;
- metalowa obudowa rozdzielnic , wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych na stałe,
- metalowe korpusy opraw oświetleniowych
- kołki ochronne gniazd wtyczkowych
W obwodach odbiorczych jako urządzenia zabezpieczające przed porażeniem zastosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym IDN= 30mA. Skuteczność zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej , badanie izolacji kabli i przewodów rezystancji uziemień należy potwierdzić pomiarami.
Nowe zasilenie do fizykoterapii należy poprowadzić od rozdzielni głównej , która znajduje się na korytarzu głównego przewodem 5 x 8 mm. Nowe zasilenie na oddział rehabilitacji dziennej należy poprowadzić z piwnicy z WELZ dwoma przewodami 5 x 10 mm . Długość przewodów ok. 30 mb. Każde z pomieszczeń musi mieć oddzielne wyłączenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
Należy zaprojektować nową instalację telefoniczną na oddziały

  Powierzchnia szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii
L.p.	I PIĘTRO		Nr.	Powierzchnia w m2
1	Gabinet lekarski		142	12,42
2	Gabinet masażu		143	12,00
3	Sala ćwiczeń		140	37,04
4	Sala ćwiczeń		144	37,25
5	Pokój socjalny		145	17,47
6	Szatnia pacjentów		146	18,51
7	Pokój dzienny		148	25,49
8	WC		149	7,38
9	WC		150	8,39
10	Łazienka	151		11,21
11	Komunikacja	147		62,85
12	Brudownik	152		8,22
12/1	Gabinet zabiegowy	153		16,48
13	Gabinet lekarski/rejestracja	154		12,99
14	Kuchenka oddziałowa / szatnia personelu	155		18,21
	Razem			305,91 m2
	Fizykoterapia
1	Dział fizjoterapii	103		30,24
2	Parafiniarnia	104		8,58
3	Dyżurka lekarzy	105		11,77
4	Fizjoterapia	106		30,42
5	Komunikacja	102		10,78
6	Fizjoterapia	107		28,83
	Razem			120,62
SUMA I. PIĘTRA: 426,53 m2

Metraż ± 15 %

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie

Numer karty/Nazwa pomieszczenia / Pokój lekarski	Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 145
Oddział / Rehabilitacji dziennej	Powierzchnia (m2) - 17,47 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, ciepła / Cokół na ścianie o wys. 10 cm.
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest, fartuch przy umywalce z materiałów trwałych gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 wys. szer 1,20
	Stolarka drzwiowa	ALU - 110/120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne ;

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna 1,5 wym/h
	Krotność zmian	1,5wym/h
	Temperatura (C)	20
	Wilgotność	30%
	Wymagania specjalne

Instalacja elektryczna	Oświetlenie sztuczne	200 , oświetlenie górne nad umywalką.
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	2 gniazda
	Siła	Nie wymagana
	Instalacja słaboprądowa
	Wymagania specjalne

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda		Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła		1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm

Numer karty/Nazwa pomieszczenia / Gabinet masażu			Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 148
Oddział / Chirurgii urazowo-ortopedycznej			Powierzchnia (m2) - 25,49 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki		Wykładzina PCV elektrostatyczna / Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany		Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 wys. szer 1,20 Listwa odbojowa na wys. 0,55 m
	Stolarka drzwiowa		ALU- 110/120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne
Wentylacja	Wymagania ogólne		-
	Rodzaj		Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność zmian		1,5 /h (zalecane min. 100m3/osobę/godz)
	Temperatura (C)		20
	Wilgotność		30%
	Wymagania specjalne
Instalacja elektryczna		Oświetlenie sztuczne		200 lx
		Oświetlenie naturalne		Wymagane
		Lampy UV		----
		Gniazda 230V		6 gniazd
		Siła		Nie wymagana
		Instalacja słaboprądowa
		Wymagania specjalne Wymagania specjalne ;

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda		Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła		1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm
Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie.
Numer karty/Nazwa pomieszczenia / Sala ćwiczeń			Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 140/142
Oddział / Rehabilitacji dziennej			Powierzchnia (m2) - 61,50 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV / Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 wys. szer 1,20
	Stolarka drzwiowa	PCV- 110/120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne

Wentylacja	Wymagania ogólne		-
	Rodzaj		Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność zmian		1,5 wym /h
	Temperatura (C)		20
	Wilgotność		30%
	Wymagania specjalne
Instalacja elektryczna		Oświetlenie sztuczne		200 lx
		Oświetlenie naturalne		Wymagane
		Lampy UV		-
		Gniazda 230V		4 gniazda
		Siła		Nie wymagana
		Instalacja słaboprądowa
		Wymagania specjalne Wymagania specjalne ;

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie
Numer karty/Nazwa pomieszczenia / Sala ćwiczeń	Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 144
Oddział / Rehabilitacji dziennej	Powierzchnia (m2) - 37,25 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV / Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest. Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 wys. szer 1,20
	Stolarka drzwiowa	ALU- 110/120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne
Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność zmian	1,5 wym /h
	Temperatura (C)	20
	Wilgotność	30%
	Wymagania specjalne

Instalacja elektryczna	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	4 gniazda
	Siła	Nie wymagana
	Instalacja słaboprądowa
	Wymagania specjalne

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie

Numer karty/Nazwa pomieszczenia / Pokój socjalny /szatnia personelu		Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 155
Oddział / Rehabilitacji dziennej		Powierzchnia (m2) - 18,21 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m
Wykończenie	Posadzki		Wykładzina PCV, Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany		Gładka , trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
	Stolarka drzwiowa		ALU - 110 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne Wymagania specjalne ; odboje na ścianie

Wentylacja	Wymagania ogólne		-
	Rodzaj		Wentylacja grawitacyjna
	Krotność zmian		5m 3 /h
	Temperatura (C)		20
	Wilgotność		Wynikowa
	Wymagania specjalne
Instalacja elektryczna		Oświetlenie sztuczne		200 lx
		Oświetlenie naturalne		Wymagane
		Lampy UV		-
		Gniazda 230V		5 gniazd na wysokości 100 cm ,
		Siła		+
		Instalacja słaboprądowa		-
		Wymagania specjalne

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie
Numer karty/Nazwa pomieszczenia / Szatnia pacjentów		Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 146
Oddział / Chirurgii urazowo-ortopedycznej		Powierzchnia (m2) - 18,51 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m
Wykończenie	Posadzki		Wykładzina PCV / Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany		Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Przy umywalce fartuch z płytek ceramicznych do wys. 1,6 m . Spoiny płytek szczelne
	Sufit		Malowany
	Stolarka drzwiowa		ALU- 110 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne ;

Wentylacja	Wymagania ogólne		-
	Rodzaj		Wentylacja mechaniczna wywiewna
	Krotność zmian		5 /h
	Temperatura (C)		24
	Wilgotność		50%
	Wymagania specjalne ;
Instalacja elektryczna		Oświetlenie sztuczne		200 lx
		Oświetlenie naturalne		Wymagane
		Lampy UV		-
		Gniazda 230V		3 gniazda
		Siła		Nie wymagana

		Instalacja słaboprądowa
		Wymagania specjalne ;

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie
Numer karty/Nazwa pomieszczenia / Sala ćwiczeń masażu	Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 148
Oddział / Rehabilitacji dziennej	Powierzchnia (m2) - 25.49 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV / Cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest o podwyższonej zmywalności. Przy umywalce fartuch z płytek ceramicznych do wys. 1,6 m . Spoiny płytek szczelne
	Sufit	Malowany
	Stolarka drzwiowa	PCV- 110cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne ;

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
	Krotność zmian	5 /h
	Temperatura (C)	24
	Wilgotność	50%
	Wymagania specjalne ;

Instalacja elektryczna	Oświetlenie sztuczne	200 lx / 1000 lx miejscowo
	Oświetlenie naturalne	Wymagane
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	6 gniazdek
	Siła	Nie wymagana
	Instalacja słaboprądowa
	Wymagania specjalne ;

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie
Numer karty/Nazwa pomieszczenia / W-C			Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr.149
Oddział / Rehabilitacja dzienna			Powierzchnia (m2) - 7,38 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m
Wykończenie	Posadzki			Płytki gresowe , spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany			Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do pełnej wysokości) . Spoiny płytek szczelne
	Sufit			Malowany
	Stolarka drzwiowa			ALU- 120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne ; / Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących.
Wentylacja	Wymagania ogólne			-
	Rodzaj			Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność zmian			50 m3/h
	Temperatura (C)			24
	Wilgotność			Wynikowa
	Wymagania specjalne ;
Instalacja elektryczna		Oświetlenie sztuczne			200 lx
		Oświetlenie naturalne
		Lampy UV			-
		Gniazda 230V			2 gniazda
		Siła			Nie wymagana
		Instalacja słaboprądowa
		Wymagania specjalne ;

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm
2	Muszla WC z systemem zabudowanym= dolnopłuk	Zimna	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 100 mm
3	Kratka ściekowa	Zimna ( zawór czerpalny ze złączką do węża)	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie
Numer karty/Nazwa pomieszczenia / W-C			Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 150
Oddział / Rehabilitacja dzienna			Powierzchnia (m2) - 8,39 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m
Wykończenie	Posadzki			Płytki gresowe , spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany			Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do pełnej wysokości) . Spoiny płytek szczelne
	Sufit			Malowany
	Stolarka drzwiowa			PCV- 120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne ; / Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących.
Wentylacja	Wymagania ogólne			-
	Rodzaj			Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność zmian			50 m3/h
	Temperatura (C)			24
	Wilgotność			Wynikowa
	Wymagania specjalne ;
Instalacja elektryczna		Oświetlenie sztuczne			200 lx
		Oświetlenie naturalne
		Lampy UV			-
		Gniazda 230V			2 gniazda
		Siła			Nie wymagana
		Instalacja słaboprądowa
		Wymagania specjalne ;

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm
2	Muszla WC z systemem zabudowanym= dolnopłuku	Zimna	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 100 mm
3	Kratka ściekowa	Zimna ( zawór czerpalny ze złączką do węża)	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie

Numer karty/Nazwa pomieszczenia / Łazienka dla niepełnosprawnych	Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 151
Oddział / Rehabilitacja dzienna	Powierzchnia (m2) - 11,21 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki	Płytki gresowe , spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do pełnej wysokości) . Spoiny płytek szczelne
	Sufit	Malowany
	Stolarka drzwiowa	PCV- 120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne ; / Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących.

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność zmian	50 m3/h
	Temperatura (C)	24
	Wilgotność	Wynikowa
	Wymagania specjalne ;

Instalacja elektryczna	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	1 gniazda na wys. 120 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacja słaboprądowa	Inst. przyzywowa
	Wymagania specjalne ;

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka dla niepełnosprawnych	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm
2	Natrysk - brodzik z obniżonym progiem wyposażony w zasłonkę prysznicową	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm
3	Muszla w-c dla niepełnosprawnych z systemem dolnopłuku	Zimna	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 100 mm
4	Natrysk - brodzik /90/ z obniżonym progiem wyposażony w zasłonkę prysznicową	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm

Natrysk- wykonany jako brodzik o obniżonym progu.
W natrysku zamontować wylewkę prysznicową oraz mieszacz standardowy z wysuwana wylewką na wys. 1 m.
Pomieszczenie łazienki dla niepełnosprawnych wyposażone w odpowiedni sprzęt dla niepełnosprawnych ;
- uchwyt stały 850 mm (WC)
- uchwyt składany 850 mm ( WC)
- uchwyt składany 600 mm ( umywalka)
- uchwyt na papier toaletowy
- poręcz kątowa 90
- wieszak zasłony prysznicowej wraz z wspornikiem sufitowym i zasłoną prysznicową 2500 x 2000 mm
- ławeczka składana

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie
Numer karty/Nazwa pomieszczenia Komunikacja	Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 147
Oddział / Rehabilitacja dzienna	Powierzchnia (m2) - 62,85 m2 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest
	Sufit	Malowany
	Stolarka drzwiowa
	Wymagania specjalne
Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj
	Krotność zmian
	Temperatura (C)	20
	Wilgotność	30%
	Wymagania specjalne ;

Instalacja elektryczna	Oświetlenie sztuczne	300 lx
	Oświetlenie naturalne
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	2 gniazda na wys. 120 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacja słaboprądowa
	Wymagania specjalne ;

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1
2
3

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie
Numer karty/Nazwa pomieszczenia / Brudownik	Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr.152
Oddział / Rehabilitacja dzienna	Powierzchnia (m2) - 8,22 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki	Płytki gresowe , spoiny płytek szczelne, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest Płytki ceramiczne ( do pełnej wysokości). Spoiny płytek szczelne
	Sufit	Malowany
	Stolarka drzwiowa	PCV- 100 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne ; / Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących.

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność zmian	5m3/h
	Temperatura (C)	16
	Wilgotność	Wynikowa
	Wymagania specjalne ;

Instalacja elektryczna	Oświetlenie sztuczne	150 lx
	Oświetlenie naturalne
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	2 gniazda na wys. 120 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacja słaboprądowa
	Wymagania specjalne ;

Zasilanie urządzeń
lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm
2	Zlew na wys.50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm
3	Brudownik	zimna	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm
4

Demontaż i ponowny montaż zsypu dla odpadów z oddziału.
Nowy zsyp dla odpadów musi być wykonany z glazury o odpowiedniej wysokości . W środku wykonany z blachy nierdzewnej z syfonem.
Podłączenie elektryczne 230 V, 50 HZ 1 x 16A, 3,0 KW
Ciśnienie 0,8-8 bar

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie

Numer karty/Nazwa pomieszczeniaSala hydroterapii	Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 153
Oddział / Chirurgii urazowo-ortopedycznej	Powierzchnia (m2) - 16,48 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki	Płytki gresowe , cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest/płytki ceramiczne do pełnej wysokości
	Sufit	Malowany
	Stolarka drzwiowa	ALU 120 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne ; / Standard wykonania powinien uwzględnić możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni za pomocą wodnych roztworów środków dezynfekujących.

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
	Krotność zmian	1,5m3/h
	Temperatura (C)	20
	Wilgotność	30%
	Wymagania specjalne ;

Instalacja elektryczna	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne
	Lampy UV	-
co 15 m	Gniazda 230V	5 gniazd na wys. 120 cm
	Siła	Nie wymagana
	Instalacja słaboprądowa
	Wymagania specjalne ;

lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm
2	Zlew na wys.50 cm z armaturą umożliwiającą podłączenie węża	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm
3	Kratka ściekowa w podłodze			Fi 50 mm

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie

Numer karty/Nazwa pomieszczenia gabinet lekarski/rejestracja	Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 154
Oddział / Rehabilitacja dzienna	Powierzchnia (m2) – 12,99 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest .
	Sufit	Malowany
	Stolarka drzwiowa	PCV 100 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne ;

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna
	Krotność zmian
	Temperatura (C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Wymagania specjalne ;

Instalacja elektryczna	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	5 gniazd
	Siła	Nie wymagana
	Instalacja słaboprądowa
	Wymagania specjalne ;

lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm

Przebudowa szpitalnego oddziału rehabilitacji dziennej i fizykoterapii SP ZOZ w Augustowie

Numer karty/Nazwa pomieszczenia DEział fizjoterapii	Numer pomieszczenia (oznaczenie na rysunku) / Nr. 103/104 /105/106/107/102
Oddział / Fizykoterapia	Powierzchnia (m2) – 120,62 / Wys. pomieszczeń - 3,10 m

Wykończenie	Posadzki	Wykładzina PCV, cokół na ścianie o wys. 10 cm
	Ściany	Malowane farbami łatwozmywalnymi posiadającymi atest .
	Sufit	Malowany
	Stolarka drzwiowa	PCV 100 cm w świetle ościeżnicy
	Wymagania specjalne ; odboje na salach przy leżankach i na ciągu komunikacyjnych po całej długości

Wentylacja	Wymagania ogólne	-
	Rodzaj	Wentylacja grawitacyjna
	Krotność zmian
	Temperatura (C)	20
	Wilgotność	Wynikowa
	Wymagania specjalne ;

Instalacja elektryczna	Oświetlenie sztuczne	200 lx
	Oświetlenie naturalne	Nie wymagane
	Lampy UV	-
	Gniazda 230V	30 gniazd
	Siła	Nie wymagana
	Instalacja słaboprądowa
	Wymagania specjalne ;

lp	Nazwa urządzenia	Woda	Przyłącze	odpływ	Uwagi
1	Umywalka szt. 3	Zimna i ciepła	1/2 cala zakończone zaworkiem kątowym	Fi 50 mm